AUTORIZAŢIE INTEGRATĂ DE MEDIU

Numărul autorizaţiei: 07/21.08.2012 revizuita in data de 26.06.2017

Termenul de valabilitate al autorizaţiei: 21.08.2022

Titularul autorizaţiei: S.C. AAYLEX PROD S.R.L.

,,Complex agricol – abator de păsări, staţie de epurare şi staţie biogaz”

Buzău, DN 2B, km 9+270, partea stângă, judeţul Buzău.

Categoria de activitate conform  Anexei 1 a Legii 278/2013 privind emisiile industriale:

6.4. a)	Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi;

6.5.	Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi;

cod CAEN 	1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;

3511 – Producția de energie electrică;

3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate (doar din activitatea proprie);

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

3900 - Activităţii şi servicii de decontaminare (doar pentru activitatea proprie);

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor (doar pentru activitatea proprie);

Director Executiv,                                                   Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,                                                                                                               biolog Mirela MARIN                                                                      ing Titel PENEȘ

Întocmit,

ing. Elena BADII

# CUPRINS

1. Date de identificare a titularului activitatii ...........................................................	pag.4

2. Temeiul legal  ...........................................................................................................	pag. 5

3. Categoria de activitate ............................................................................................	pag. 7

4. Documentatia solicitarii ..........................................................................................	pag. 8

5. Managementul activitatii ........................................................................................ 	pag. 11

6. Materii prime si auxiliare ........................................................................................	pag. 15

7. Resurse: Apa, Energie, Combustibili.....................................................................	pag. 17

7.1. Apa .............................................................................................................	pag. 17
7.2. Eficienţa energetică ....................................................................................	pag. 20
7.3. Combustibili ………………………….......................................................	pag. 21

8. Descrierea instalatiei si a fluxurilor  existente pe amplasament .........................        pag. 21

9. Instalatii pentru retinerea,  evacuarea si dispersia poluantilor in mediu  .........	pag. 34

9.1. Aer .............................................................................................................. 	pag. 34
9.2. Apă ………………………………………………………….……………         pag. 37

9.3. Sol ți ape subterane……………………………………………………......        pag. 40

10. C oncentratii de poluanti admise la evacuarea in mediul inconjurator, nivel de zgomot ………………..…….....................................................................................................	pag. 40

10.1. Emisii în aer...............................................................................................  	pag.40
10.2. Emisii în apă  ............................................................................................ 	pag.42

10.3. Sol  .............................................................................................................       pag. 44

10.4. Zgomot   ..................................................................................................... 	pag. 45

10.5. Mirosuri ......................................................................................................      pag. 45

11. Gestiunea deseurilor ............................................................................................... 	pag. 45

12. Prevenirea si manegementul situatiilor de urgenta, siguranta instalatiei .........	pag. 49

13. Monitorizarea activitatii  ........................................................................................	pag. 50
13.1.  Monitorizarea tehnologică .........................................................................	pag. 50
13.2.  Puncte de monitorizare a calității factorilor de mediu ................................  	pag. 50

14. Raportări  către autoritatea pentru protecţia mediului şi periodicitatea acestora

( Raportul privind Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi,Raportul Anual                                de Mediu )…………………………………….……………......................................  	pag. 55

15. Obligatiile titularului activitatii ..............................................................................	pag. 58

16. Managementul inchiderii instalatiei. managementul reziduurilor .....................	pag. 59

16.1. Lucrări și măsuri specifice de protectia mediului..............................................     pag. 59

16.2. Planul de închidere al instalației .......................................................................     pag. 60
17. Glosar de termeni ....................................................................................................      pag. 61

Anexa 1 – Plan de situaţie  ........................................................................................	pag. 62

Anexa 2 – Model RAM..............................................................................................	pag. 62

A. P.M.  Buzău, în exercitarea atribuțiilor sale sub incidența:

-  HG 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative;

- O.U.G. nr. 195/22.12.2005, privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/29.06.2006, cu modificările si completările ulterioare;

# -  Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale;

# - Ord. M.A.P.A.M. nr. 818/17.10.2003, privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;

# - Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/07.01.2004, pentru aprobarea Ghidului Tehnic General, pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

ca urmare a cererii adresate de S.C. AAYLEX  PROD S.R.L., înregistrată la A.P.M. Buzău cu nr. 9550/02.09.2016,

autorizează S.C. AAYLEX PROD S.R.L., punctul de lucru – ,,Complex agricol – abator de păsări, staţie de epurare şi staţie biogaz”, Buzău, DN 2B, km 9+270, partea stângă, judeţul Buzău.

Motivarea deciziei:

În urma analizării documentelor transmise şi a verificării în teren, ţinând cont de obiecţiile / propunerile primite de la autorităţi, precum şi de observaţiile membrilor Colectivului de Analiză Tehnică - A.P.M.  Buzau, din data de 25.10.2016 a luat decizia de emitere a  autorizaţiei integrate de mediu revizuite.

INTRODUCERE

Prezenta autorizaţia integrată de mediu  include condiţiile necesare pentru a asigura că:

- Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

- Nu este cauzată o poluare semnificativă;

- Este evitată generarea deşeurilor, iar acolo unde deşeurile sunt produse ele sunt recuperate sau în cazul în care recuperarea este imposibilă din punct de vedere tehnic şi economic, deşeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;

- Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele şi a limita consecinţele lor;

- Este minimizat impactul semnificativ de mediu  produs de condiţiile anormale de funcţionare.

- În caz de încetare a activităţii, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare şi amplasamentul să fie refăcut la starea iniţială.

- Energia este utilizată eficient

- Sunt respectate principiile B.A.T.

## Prezenta autorizaţie se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului.

## Orice referire la „amplasament” din prezenta autorizaţie va însemna zona planului anexat cu limitele trasate conform Anexei 2.

## Prezenta autorizaţie include acte de reglementare emise de celelalte autorităţi ale administraţiei publice.

Autorizaţia include valori limită de emisie pentru poluanţii rezultaţi de pe amplasament, care respectã prevederile Anexei 3 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale şi ia în considerare natura lor şi potenţialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizaţia integrată de mediu conţine: cerinţele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultã de pe amplasament, metodologia specifică şi frecvenţa de măsurare a acestora, procedura de evaluare şi obligaţia de a furniza autorităţii competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizaţia.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei integrate de mediu conduce la suspendarea actului de reglementare de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului care l-a emis, după o notificare prealabilă prin care se acordă cel mult 60 zile pentru îndeplinirea obligaţiilor. Suspendarea se menţine până la eliminarea cauzelor dar nu mai mult de şase luni. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. În cazul în care nu s-au îndeplinit condiţiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competentă pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare anularea autorizaţiei integrate de mediu. Dispoziţiile de suspendare şi, implicit, de încetare a desfăşurării activităţii sunt executorii de drept.

Titularul activităţii va notifica autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzău) dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu, înainte de realizarea modificării (art. 15, alin. 2, litera a din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare);

În cazul în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei integrată de mediu, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii lor, autoritatea competenta decide, dupa caz, pe baza notificării titularului, prevazuta la art. 15 alin. (2) lit. a), menţinerea actelor de reglementare sau necesitatea revizuirii acestora, informând titularul cu privire la această decizie (art. 16, alin. 4 din OUG 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare).

Operatorul are obligaţia să informeze autoritatea competentă pentru protecţia mediului (A.P.M. Buzau) cu privire la orice modificări planificate în ceea ce priveşte caracteristicile, funcţionarea sau extinderea instalaţiei, care pot avea consecinţe asupra mediului, precum şi în ceea ce priveşte natura şi cantităţile de emisii care pot fi evacuate din instalaţie în fiecare factor de mediu, precum şi identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului (art. 20, alin. 1, coroborat cu art. 12, alin. 1, litera f din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale).

În situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului activităţii.

# DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII

Titular de activitate: S.C. AAYLEX PROD S.R.L.

Sediu social: Buzău, DN 2B, km 9+270, partea stângă, judeţul Buzău

Telefon: 0238/401 900

Fax: 0238/401 906

e-mail: secretariat@aaylexprod.ro

Nr. de înmatriculare Registrul Comerţului: J10/965/2007

Cod fiscal: RO 22243515

- TEMEIUL LEGAL

##### Activităţile specifice societăţii se vor desfăşura obligatoriu în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative, care sunt în concordanţă cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzătoare:

- OUG nr.195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr.265/29.06.2006 cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 278/01.11.2013 ( M.O. 671/01.11.2013) privind emisiile industriale;

- Ordinul MAPAM nr. 36/07.01.2004   pentru aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;

- Ordinul MAPAM 818/17.10.2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul MAPPM nr. 462/01.07.1993 pentru aprobarea Condițiilor tehnice privind protecția atmosferei și Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanți atmosferici produși de surse staționare;

- Legea nr. 24/06.05.1994 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;

- Legea nr. 104/15.06. 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- SSR 10009/2017 privind acustica urbană – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

- Regulamentul UE 1357/2014 de înlocuire a anexei III la Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/16.08.2002  privind evidența deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- Ordin M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea  Reglementării privind evaluarea poluării mediului;

- Legea nr. 105/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;

- Ordinul M.M.G.A. 578/06.06.2006   pentru aprobarea  Metodologiei de calcul al contribuţiilor  şi taxelor datorate la Fondul  pentru mediu cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediu    acvatic a apelor uzate (NTPA 001/2002 şi NTPA 002/2002), modificată şi completată prin HG nr. 352/2005;

- Legea apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/02.07.2002 privind calitatea apei potabile cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului(CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 344/708/16.04.2004 pentru aprobarea normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, cu modificările și completările ulterioare;

- OG nr. 47/11.08.2005 privind reglementările de neutralizare a deșeurilor de origine animală aprobată prin Legea 73/01.04.2006;

- Ordin M.M.G.A. nr. 242/M.A.P.D.R. nr. 197 din 26.03.2005 privind aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control si decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile si potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006   pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă ;

- HG 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- Ordinul MMDD 1108/05.07.2007  privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora;

- Ordinul MMGA/MAPDR nr. 1270 din 30 noiembrie 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole.

- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr 19/2008, modificată şi completată cu OUG nr. 15/2009;

- HG nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul;

- Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu semnată la Aarhus la 25.06.1998;

- Ordinul M.M.P. nr. 3299 / 2012  pentru aprobarea metodologiei  de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanti în atmosferă;

- Ordinul MMGA nr. 95/12.02.2005  privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurile preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;

- Ordinul M.M.G.A. nr. 35/11.01.2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;

- Hotărârea Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;

- Ordinul MMP nr 794/06.02.2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalajele și deșeuri de ambalaje;

- O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă aprobată prin Legea 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

- Hotărârea Guvernului nr. 930/2005  pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitara şi hidrogeologică;

- Hotărârea Guvernului nr. 1037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi O.M. nr. 901/2005 privind aprobarea măsurilor specifice pentru colectarea deşeurilor de echipamente electrice şi electronice care prezintă riscuri prin contaminare pentru securitatea şi sănătatea personalului din punctele de colectare;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Ordin comun MMGA/MAPDR nr. 296/216/2005 privind aprobarea Programului cadru de acţiune tehnic pentru elaborarea programelor de acţiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- Ordin MMGA nr. 1387/2006 privind aprobarea Procedurii de participare a publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea programelor de acţiune pentru zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole;

- Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planuluide acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, modificat şi completat de HG nr. 1360/2005  şi H.G. nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, Art. III;

- Ordin M.A.P.A.M. nr. 169/02.03.2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;

- STAS 12574/1987 privind condiţiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

- Legea nr. 544/12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinul M.A.P.M nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului ,

- H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;

- Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă a populaţiei;

- Ordonanţei Guvernului nr. 9 /2011 aprobata prin Legea nr. 252 / 2011  privind stabilirea unor masuri pentru punerea in aplicare a Regulamentului  ( CE ) nr. 1005 / 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon ,

- Regulamentul CE 1069/2009 de stabilire a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1774/2002  ,

- Regulamentului CE nr. 142/2011 de punere în aplicare a Regulamentului CE nr. 1069/2009;

- Alte acte normative şi documente de referinţă de care s-a ţinut seama la eliberarea autorizaţiei integrate de mediu:

- Documentul de referinţă pentru cele mai bune tehnici disponibile (BREF/BAT)

Încălcarea prevederilor legislaţiei de mai sus atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz.

Nerespectarea celor prevăzute în prezenta autorizaţie de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

- CATEGORIA DE ACTIVITATE

Activitatea autorizată:

6.4. a)	Abatoare cu o capacitate de procesare a carcaselor de animale mai mare de 50 tone/zi;

6.5.	Instalaţii pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale şi a deşeurilor de animale, având o capacitate de tratare ce depăşeşte 10 tone/zi;

Activităţile autorizate

Activităţi autorizabile desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi autorizabile:

1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre;

3511 – Producția de energie electrică;

3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate (doar din activitatea proprie);

3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase;

3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;

3900 - Activităţii şi servicii de decontaminare (doar pentru activitatea proprie);

8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor (doar pentru activitatea proprie);

COD-uri CAEN rev. 2 declarate în certificatul constatator, autorizabile, dar care nu se desfăşoară pe amplasament:

1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii;

1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);

Activităţi neautorizabile desfăşurate pe amplasament:

COD-uri CAEN rev. 2 activităţi neautorizabile:

3514 - Comercializarea energiei electrice;

4632 - Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne

- DOCUMENTAŢIA SOLICITĂRII

Documentaţia care a stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu cuprinde:

- „Document solicitare” elaborat de S.C. AAYLEX PROD S.R.L.;

- Raport de amplasament elaborat de ENI LIDIA PAULINA în colaborare cu ARSENE SIMONA STĂNICA;

- Certificat de înregistrare   având CUI: 22243515, J10/965/09.08.2007  –emis de ORC Buzău;

- Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Buzău  în baza declaraţiei pe propria răspundere înregistrată sub nr. 44 din 03.01.2012 pentru activitatile încadrată în clasa CAEN: 1011, 1012, 1013, 3511, 3514, 3700, 3811, 3821, 3900, 4632, 8121;

- Autorizaţie de gospodărire a apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a autorizatiei de gospodărire a  apelor nr.93/07.07.2014 emisă de AN “APELE ROMÂNE” Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa;

- Extras de carte funciara pentru informare emis de ANCPI – OCPI Buzău;

- Contract de locațiune nr. 126/02.02.2015 încheiat între SC AVICOLA SA și S.C. AAYLEX PROD S.R.L.;

- Abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apă nr.BZ308/2016 încheiat  cu ANAR ABA Buzău-Ialomiţa;

- Contract prestări servicii preluare ape uzate nr. 1340/01.08.2014 încheiat între S.C. AAYLEX PROD S.R.L. și SC M ȘI N ECOLOGIC COLECTORI SRL + actul  aditional;

- Contract de prestare a serviciului de salubrizare pentru agenţi economici nr 1376/11.02.2011 încheiat cu SC RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU SA cu anexe și actele adiționale;

- Contract de prestări servicii nr. 133/02.05.2011  încheiat cu SC RER SERVICII ECOLOGICE SRL Buzău pentru preluarea deşeurilor şi reziduurilor industriale cu anexe și actele adiționale;

- Contract nr. 1107/10.08.2016 incheiat cu SC Protect Colector SRL pentru  preluare si transportul  deseuri periculoase si nepericuloase;

- Contract nr. 777/09.05.2017 încheiat cu SC REPLASTICA HDPE SRL preluarea deșeurilor de ambalajele de mase plastice HDPE;

- Contract de vânzare-cumpărare   încheiat în data de 231/ 30.08.2016 cu SC VRANCART SA  privind preluarea deșeurilor de carton/hârtie+ anexa;

- Contract de vânzarea-cumpărarea deșeuri nr. 169/18.08.22016 încheiat cu SC COMELECTRO IMPORT EXPORT SRL;

- Contract de vânzarea-cumpărare nr. 1482/19.12.22016 încheiat cu SC IZA  SRL preluarea deșeurilor de ambalajele de mase plastice;

- Contract nr. 184/19.02.2013 încheiat cu SC MSD COM SRL pentru vânzarea-cumpărarea deșeurilor reciclabile;

- Contract de vânzare-cumpărare nr. 17/01.06.2012 încheiat  cu SC 3P FRIGOGLASS SRL + act adițional;

- Acord încheiat în data de 04.07.2012  cu SC CLEAN TECH INTERNATIONAL SRL privind preluarea subproduselor de origine animală nedestinate consumului uman + acte adiționale;

- Contract de furnizarea energiei electrice la clienții noncasnici nr. 20255547/22.12.2015 încheiat cu Societatea Electrica Furnizare SA prin AFEE Buzău+ anexe;

- Contract de furnizare gaze naturale nr. 13/G/2010 încheiat cu SC ARELCO Distribuție SRL+ acte adiționale;

- Contract de vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 1753/20.06.2007 încheiat cu GHEORGHE Victor și GHEORGHE Doinița;

- Contract de vânzare-cumpărare cu încheierea de autentificare nr. 2823/29.07.2010 încheiat cu MOISE Alexandrina și ENE Mihai;

- Autorizaţie sanitar veterinară nr.111din 08.07.2011 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău pentru S.C. AAYLEX PROD S.R.L. ca unitate specializată care asigură servicii D.D.D. ;

- Autorizaţie sanitar veterinară pentru schimburi intracomunitare cu produse de origine animală nr.034 din 08.11.2013 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Autorizația sanitară de funcționare nr. 167/19.10.2015 emisă de MS- DSP Buzău pentru Sistem centralizat alimentare cu apa;

- Autorizaţie sanitar veterinară nr. RO-10-008-BIOGP/II-III-23.01.2012 pentru neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman categoria II prin producere de biogaz;

- Autorizaţie sanitar veterinară nr. RO-10-009-PROCP/II-III-23.01.2012 pentru neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman categoria III, conform metodei I, prin sterilizare sub presiune;

- Autorizaţie sanitar veterinară pentru mijloace de transport subproduse de origină animală ce nu sunt destinate consumului uman nr. *RO-BZ-SNCU- 0010- 05.08.2011 emisă de Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Autorizatizare sanitara veterinară pentru schimburi intercomunitare cu produse de origină animală nr. 034/08.11.2013 emisa de ANSVSA Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău;

- Licența –copie conformă nr. 1188467 pentru transportul rutier international de mărfuri contra cost în numele unui terț emisă de MT ARR;

- Planul de închidere a instalației de dezafectare a amplasamentului;

- Plan de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale;

- Certificat HALAL nr. 3565/07.01.2017;

- Certificat GB11/84053 – BRC – Global Standard for Food Safety;

- Certificat 12/81829839- IFS Food Version 6, April 2014;

- Certificat  CH16/0749 – ISO 9001:2015- pentru activitatea de abatorizare, transare, preparare, ambalare și depozitare carne de pasăre refrigerată și congelata;

- Certificat  CH16/0681 - ISO 14001:2015- pentru activitatea de abatorizare, transare, preparare, ambalare și depozitare carne de pasăre refrigerată și congelata, colectatre, transport si neutralizare deseuri nepericuloase de origine animala; producere de biogaz;

- Certificat  CH07/0840 – ISO 22000:2005 - pentru activitatea de abatorizare, transare, preparare, ambalare, depozitare carne de pasăre refrigerată și congelata (parti intregi si transate, cu os sau dezosate MSM carne separata mecanic, carne de pasare condimentata);

- Program preliminar de combaterea dăunătorilor;

- Program preliminar  pentru igiena mijloacelor de transport;

- Program preliminar de curațenie și igienizare;

- Fise cu date de securitate ale substanțelor si preparatelor chimice utilizate;

- Plan de încadrare în teritoriu;

- Plan de situație cu rețele exterioare

SCOPUL

- Instalaţia va fi controlată, exploatată şi întreţinută, iar emisiile vor fi evacuate aşa cum s-a stabilit în prezenta Autorizaţie integrată de mediu.

- În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale :

(1) Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu.

(2) În cazul încălcării oricăreia dintre condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu, operatorul are următoarele obligaţii:

a) informează imediat autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu/autorizaţiei de mediu;

b) ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu.

(3) Autoritatea competentă pentru protecţia mediului (APM Buzău) impune operatorului să ia orice măsuri suplimentare pe care aceasta le consideră necesare în vederea restabilirii conformităţii.

(4) Operatorul are obligaţia să întrerupă operarea instalaţiei, … sau a unor părţi relevante ale acesteia, în cazul în care încălcarea condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu reprezintă un pericol imediat pentru sănătatea umană sau riscă să aibă un efect advers semnificativ imediat asupra mediului, până la restabilirea conformării, prin aplicarea prevederilor alin. (2) lit. b) şi alin. (3).

- Prezenta Autorizaţie integrată de mediu conţine  65 pagini şi este valabilă până la data de  21.08.2025. Operatorul trebuie să asigure îndeplinirea obligaţiilor din prezenta autorizaţie.

- Autorizaţia integrată de mediu  se revizuieşte în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică privind prevenirea şi controlul integrat al poluării  (art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea 265/2006);

- În conformitate cu prevederile art. 21, paragrafele (7) şi (8) din Legea 278/2013:

(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, în cazul în care este necesar, actualizează condițiile de autorizare, cel putin în următoarele situații:

a) poluarea produsă de instalație este semnificativă, astfel încât se impune revizuirea valorilor-limită de emisie existente în autorizația integrată de mediu sau includerea de noi valori-limită de emisie pentru alți poluanți;

b) din motive de siguranță în funcționare, este necesară utilizarea altor tehnici;

c) este necesară respectarea unui standard nou sau revizuit de calitate a mediului, potrivit prevederilor art. 18 (în situatia în care un standard de calitate a mediului prevede condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile);

d) prevederile unor noi reglementări legale o impun.

(8) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu reexaminează și, dacă este cazul, actualizează condițiile de autorizare în oricare alte situații considerate, în mod obiectiv și justificat, necesare, fără a aduce atingere prevederilor legale în vigoare.

6)     În scopul conformării cu prevederile Legii nr. 278/2013, autoritatea competentă pentru protecţia mediului responsabilă cu emiterea autorizaţiei integrate de mediu reexaminează, periodic, toate condiţiile din autorizaţia integrată de mediu şi acolo unde este necesar le actualizează;

7)     Operatorul are obligatia să informeze APM Buzău cu privire la orice modificări planificate în ceea ce privește caracteristicile, funcționarea sau extinderea instalației, care pot avea consecințe asupra mediului, precum și în ceea ce privește indicarea naturii și a cantităților de emisii care pot fi evacuate din instalație în fiecare factor de mediu și identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului

8)    Nici o modificare sau reconstrucţie, afectând activitatea sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării /tratare sau recuperare, combustibilul, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului, precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor, nu vor fi realizate sau impuse fără notificare şi fără acordul prealabil scris al APM Buzău, și fără autorizație de construire/desființare emisă în condițiile legii;

9)    Autorizaţia integrată de mediu este emisă de autoritatea competentă în scopul asigurării unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său, cu respectarea reglementărilor privind calitatea aerului, apei şi solului;

10)  Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică tuturor activităţilor desfăşurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor până la expedierea produselor finite;

11)    Prezenta autorizaţie integrată de mediu se aplică activităţilor de management al deşeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare;

12)   Operatorul va avea în vedere normele şi standardele de calitate a mediului în special cele care ar putea fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile.

5. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII

Activitatea se va desfășura în următoarele conditii:

5.1. Conștientizare și instruire

5.1.1. Titularul Autorizației trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale societății.

5.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruiri adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate poate avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate. Periodic, instucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalația.

5.1.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aducă la cunostința tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate protecția mediului conținutul și condițiile  prezentei Autorizații.

5.1.4.  Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele PSI și de protecția muncii învigoare. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru atât pentru operare cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalației.

5.1.5.  În zonele de risc se va amplasa un panou care semnalează acest pericol. Pe panourile de semnali zare se va scrie și numărul de telefon al serviciilor ce trebuie informate conform Planului de prevenire în caz de poluări accidentale.

5.1.6.   Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență

5.2. Responsabilități

5.2.1. Titularul/operatorul activităţii trebuie să asigure prin decizie, o persoană responsabilă cu probleme de protecţia mediului,  care va fi în orice moment disponibilă pentru a se întâlni cu reprezentanţii autorităţilor de mediu..

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prinLegea nr. 265/2006 cu completările şi modificările ulterioare, SC AAYLEX PROD SRL-complex agricol, prin persoana desemnată cu atribuţii în domeniul protecţiei  mediului, va asista persoanele împuternicite cu activitatea de verificare inspecţie şi control, punându-le la dispoziţie evidenţa măsurătorilor proprii şi toate celelalte documente relevante şi le va facilita controlul activităţii, precum şi prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora. Titularul activităţii are obligaţia de a realiza, în totalitate şi la termen, măsurile impuse prin actele de constatare încheiate de persoanele împuternicite cu activitatea de verificare, inspecţie şi control.

5.2.2. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranța instalațiilor și a exploatării tuturor instalațiilor printr-o întreținere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecție și revizie, a căror desfășurare se va prezenta într-un registru.

5.2.3. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să garanteze în orice moment revizia și întretinerea continuă a tuturor dispozitivelor de exploatare și a instalațiilor ce servesc direct sau indirect protecției mediului pentru a putea capta imediat toate emisiile de poluanți în aer, apă și sol apărute ca urmare a scurgerilor.

5.2.4. Titularul Autorizației integrate de mediu trebuie să aibă la dispoziție în orice moment piesele de schimb pentru părțile de instalație ce servesc direct protecției aerului, apei și solului.

5.2.5. Titularul/operatorul activității are obligația de a lua măsurile necesare remedierii oricărui prejudiciu cauzat vecinătăților sau mediului în general.

5.2.6.  Titularul autorizaţiei va transmite, ca parte a RAM, rapoartele întocmite  conform Registrului European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi (EPRTR) în concordanţă cu precizările cap.13 „Monitorizarea activităţii” şi cap.14 „ Raportări către autorităţile de mediu”.                            În conformitate cu HG nr. 140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE titularul are obligația să întocmească și să gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) și ale art.16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR.

Titularul /operatorul activității trebuie să raporteze autorității sale competente, cantitățile anuale împreună cu precizarea că informația se bazează pe măsurători, calcule sau estimări, a emisiilor în aer și apă a oricărui poluant specificat în Anexa II din Regulamentul EPRTR pentru care valoarea de prag corespunzătoare din Anexa II este depăsită;

În cazul în care datele au fost exprimate pe baza de măsurători sau calcule, trebuie raportată metoda analitică si/sau metoda de calcul.

Emisiile specificate în Anexa II din Regulamentul EPRTR, raportate ca fiind sub incidența punctului (a) al art. 5 din Regulamentul EPRTR trebuie să includă toate emisiile de la toate sursele prevăzute în Anexa I din Regulamentul EPRTR, aflate pe amplasamentul complexului industrial.

Raportul trebuie să cuprindă și informații privind emisiile și transferurile exprimate ca totaluri de la toate activitățile, prevăzute, accidentale, obișnuite sau excepționale specificându-se, acolo unde sunt date disponibile, orice date referitoare la emisiile accidentale.

Operatorul trebuie să colecteze informațiile necesare cu o frecvență adecvată pentru a stabili care dintre emisiile și transferurile în afara amplasamentului fac obiectul cerințelor de raportare în conformitate cu prevederile paragrafului 1 al art. 5 din Regulamentul EPRTR și să asigure calitatea informațiilor prezentate în raportul transmis.

5.2.7. Operatorul are obligaţia să respecte condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu/autorizaţia de mediu. şi va iniţia investigaţii şi acţiuni de remediere în cazul unor neconformităţi cu prevederile acesteia. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 8, alin. 2), lit b), ,, în cazul încălcării oricărei din condiţiile prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile necesare pentru a restabili conformitatea, în cel mai scurt timp posibil, potrivit condiţiilor din autorizaţia integrată de mediu’’.

5.2.8. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici  o poluare asupra mediului. Conform prevederilor Legii nr. 278/2013, art. 7, ,, în cazul oricărui incident sau accident care afectează mediul în mod semnificativ, fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările şi completările ulterioare, operatorul are obligaţia să ia imediat măsurile pentru limitarea consecinţelor asupra mediului şi prevenirea altor incidente sau accidente posibile şi să ia orice măsuri suplimentare, considerate adecvate de A.P.M. Buzău şi GNM – CJ Buzău, pe care acestea le consideră necesare, în vederea limitării consecinţelor asupra mediului şi prevenirii altor incidente sau accidente posibile.

5.2.9. Titularul/operatorul activităţii va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.2.10. Titularul/operatorul activităţii trebuie să se asigure că toate operaţiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.2.11. Operatorul este obligat să ia măsurile necesare astfel încât exploatarea instalaţiei să se realizeze cu respectarea următoarelor principii:

a) luarea tuturor  măsurilor necesare pentru prevenirea poluării;

b)aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

c) prevenirea  generarii unei  poluării semnificativă;

d) prevenirea  generarii de deşeuri;

e) în cazul generării deşeurilor , în ordinea priorităţii şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011privind regimul deşeurilor, acestea sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau dacă acest lucru este imposibil tehnic şi economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricărui impact asupra mediului,

f) utilizarea eficienta a energiei;

g) luarea  măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;

h) luarea  măsurilor necesare pentru ca în cazul încetării definitive a activităţii să se evite orice risc de poluare şi să se readucă amplasamentul la o stare satisfăcătoare, potrivit prevederilor legislației în vigoare.

5.2.12. Titularul are obligaţia să țină evidența cantităților de substanţe/amestecuri chimice periculoase gestionate și a deșeurilor de ambalaje rezultate după utilizarea acestora.Se vor respecta obligatoriu condiţiile de utilizare, manipulare, depozitare, eliminare a substanţelor/amestecurilor periculoase utilizate conform indicațiilor înscrise în fişele cu date de securitate.

5.3. Acțiuni de control

5.3.1. Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

5.3.2. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

5.3.3. Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

5.3.4.  Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

5.4.  Raportări

5.4.1. Titularul autorizației trebuie să depună la APM Buzău şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzău, în fiecare an, nu mai târziu de 31 martie în fiecare an, un Raport anual de mediu (R.A.M. ) pentru întregul an calendaristic precedent, care trebuie să îndeplinească cerințele APM Buzau Acest raport va transmis de titular  în format electronic și trebuie să includă cel putin informațiile menționate în Cap 14. Raportări către autoritățile de mediu și anexa II a prezentei autorizații

5.4.2.  Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze în registre toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

5.4.3. Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

5.4.4.  Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament pentru o perioadă de cel puțin 7 ani și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control conform legislației în vigoare.

5.4.5. Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite la APM Buzǎu raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

5.5.  Notificarea autorităților

5.5.1.  Operatorul va notifica APM Buzău în cazul când intervin elemente noi necunoscute la data emiterii actelor de reglementare precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare înainte de realizarea modificării;

5.5.2. Operatorul va notifica APM Buzău cu  60 de zile înainte de expirarea autorizaţiei integrate de mediu se va solicita la APM Buzău reînnoirea acesteia;

5.5.3. Operatorul va notifica APM Buzău orice modificare a activităţii sau reconstrucţie pe amplasament afectând activitatea I.P.P.C. sau orice parte a activităţii, care va rezulta sau este probabil să rezulte într-o schimbare în termeni reali sau creştere în ceea ce priveşte: natura şi cantitatea oricărei emisii, sistemele de reducere a poluării/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia primă, produsele intermediare, produsele sau deşeurile generate, sau orice schimbări în ceea ce priveşte managementul şi controlul amplasamentului precum şi modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor.

5.5.4. Operatorul este obligat să notifice A.P.M. Buzău cu 90 de zile înaintea oricărei modificări ce afectează activitatea instalaţiei I.P.P.C.

5.5.5.   Operatorul activităţii are obligaţia notificării autorităţii competente pentru protecţia mediului în termen de 24 ore din momentul producerii oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major;

Notificările vor cuprinde: data şi ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii şi a oricărui risc creat de accident şi măsurile luate pentru minimizarea emisiilor şi evitarea repetării incidentului.

5.5.6.  Operatorul activităţii trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul accidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului şi evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Buzău raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Buzău, ca parte integrantă a RAM.

5.5.7.  În cazul unor situaţii de urgenţă, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005, va fi anunţat Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, care asigură coordonarea unitară şi permanentă a activităţii de prevenire şi gestionare a situaţiilor de urgentă.

5.5.8.  Alte notificări transmise autorităţilor competente pentru protecţia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate;

- încetarea provizorie a activităţii oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate

- reluarea exploatării după oprire a oricărei părţi sau a întregii instalaţii autorizate.

- orice modificare planificată în exploatarea instalaţiei.

- orice modificare a actelor emise de autorităţile competente care au stat la baza emiterii autorizaţiei integrate de mediu

5.5.9. Conform prevederilor  O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, solicitarea şi obţinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligaţiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularul de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesionare ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii, titularii activităților au obligația de a notifica autoritatea competentǎ pentru protecția mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/ emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile menţionate, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

5.5.10. În cazul în care titularul/operatorul activităţii va folosi  in instalatia de biogaz si alte tipuri de deseuri( resturi vegetale, gunoi de grajd sau alte tipuri de cadavre de la alte ferme) acesta are obligatia de a notifica APM Buzau în vederea revizuirii prezentei autorizații integrate de mediu.

- MATERII PRIME SI AUXILIARE:

Titularul/operatorul activității are obligația ca recepția, manipularea și depozitarea tuturor materiilor prime și a materialelor auxiliare utilizate, să fie făcute conform normelor specifice fiecărui material, a fișelor cu date de securitate întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului REACH (unde este cazul), în condiții de siguranță pentru personal și pentru mediu.

Principala materie prima o reprezinta pasarile vii. Puii vin de la fermele producatoare, sunt transportati la abator cu autocamioane autorizate in acest scop. Receptia se face atat din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. Productia realizata la o productie maxima proiectata de 292t carcasa/zi,  respectiv de 12.000 capete/h la un regim de lucru de 16 h/zi.

Consumurile natura și modul de stocare a materiilor prime și a celor auxiliare utilizate în procesul de producție sunt prezentate   mai jos:

Tab.6.1. Materii prime şi auxiliare:

| Materii prime | Materiale auxiliare |
| --- | --- |
| Denumire | Cantitati(an) | Denumire | Cantitati (an) | Mod de stocare |
| Pui vii | 41.153.225 capete/an respectiv 93.702.852 kg/an |  |  | Zona de receptie a pasarilor vii prevazuta cu platforma speciala de preluare a pasarilor din mijloacele de transport |
|  |  | apa | 374.406 mc/an | Gospodaria de apa /Bazin 2000 mc |
|  |  | Energie electrica | 16.000.000 kwh | Parte de la instalatia de cogenerare , parte preluata din reteaua de medie tensiune |
|  |  | Gaz metan | 945,492 mii mc | Reteaua de distributie gaz a DISTRIGAZ SUD – Buzău |
|  |  | GPL | 269.418 l | Stocare in butelii asezate pe rastel metalic |
|  |  | Dezinfectanti si detergenti | 83 t | In ambalajul furnizorilor, depozitarea in spatii special amenjate, aceste substantele sunt gestionate , manipulate de personal cu calificare, conform prevederilor legale |
|  |  | Amoniac | 6 t | Rezervor pozitionat in exteriorul cladirii |
|  |  | Ambalaje plastic | 248 t | Depozit de ambalaje |
|  |  | Ambalaje carton | 1016 t | Depozit de ambalaje |
|  |  | caserole | 403 t | Depozit de ambalaje |
|  |  | Navete pentru transport | 40407 buc | platfomă pentru depozitarea navetelor |
|  |  | Floculant | 34 t | Spatiu de depozitare amenajat in cladirea statiei de epurare |
|  |  | Clorura ferica | 542 t | Spatiu de depozitare amenajat langa cladirea statiei de epurare |
|  |  | Clor gazos | 0.2 t | Stocat in butelii depozitate in spatiu special amenjat |
|  |  | Azot(N2) | 1t | Stocat in butelii depozitate in spatiu special amenjat |
|  |  | Bioxid de carbon(CO2) | 3 t | Stocat in rezervoare special amenajate |
|  |  | Oxigen (O2) | 6 t | Stocat in rezervoare special amenajate |

| Denumire instalație | Cantitate de materiie prima | Cantitate produs |
| --- | --- | --- |
| Abator | cca 41.153.225 capete/an | cca 71974,386 t carcasa/an |
| Instalație de biogaz | cca 15857 t/an | Biogaz cca 25.516 mc/zi transformata în energie electrica cca 52 MW/zi transmisa la SEN |

Igienizarea şi dezinfecţia spaţiilor de producţie  se execută periodic. Materialele de dezinfecţie, detergenţii, combustibilul, substantele chimice utilizate, trebuie să deţină fişe de securitate, care se vor pune la dispoziţia autorităţilor. Soluţiile dezinfectante, detergenţii, combustibilii, substantele chimice utilizate vor fi aprovizionate la necesitate şi vor fi depozitate temporar în spaţiile special amenajate.

Ambalajele substanţelor dezinfectante, după golire, sunt colectate selectiv în recipiente speciale și eliminate printr-o firmă autorizata in acest sens.

Pe suprafaţa amplasamentului nu vor fi făcute stocuri din aceste substanţe. Acestea vor fi achiziţionate înainte de a fi utilizate cantităţile necesare pentru o perioadă de timp.

7. RESURSE: APĂ, ENERGIE, COMBUSTIBILI

# 7.1. Apa

1. Alimentarea cu apa potabilă şi tehnologică se realizează din sursă proprie reprezentată de 3 foraje de adâncime F1, F2 şi F3 amplasate în incinta unităţii.

Debitele prelevate din sursa subterana proprie:

Qmax zilnic= 36,056 mc/zi (1,2519 l/s),

Qmed zilnic= 27,7358 mc (0,9631 l/s)

Qmin= 22,18867 mc/zi (0,7704 l/s).	1

Volume si debite de apa potabila autorizate:

-zilnic maxim 36,056 mc 0,42 l/s -anual 13,160 mii mc ;

-zilnic mediu 27,74 mc 0,32 l/s -anual 10,124 mii mc;

-zilnic minim 22,189 mc 0,26 l/s -anual 8,099 mii mc;

Regimul de funcţionare: 365 zile pe an, 24 ore/zi.

Instalatii de captare apa potabila si tehnologica:

-In incinta unitatii exista 3 foraje de adancime (FI, F2 si F3).

- F1 şi F2 au următoarele caracteristici H = 150 m, Q cap =19,6 l/s,  Q expl = 14 l/s,  NHs= -10m, NHd= -50m;

- F3 are următoarele caracteristici H = 200 m, Q cap= 27 l/s, Q expl = 14 l/s, NHs= -12m, NHd= -48m;

Forajele sunt echipate cu câte o electropompă submersibilă tip GRUNDFOS Sp 46-7, fiecare cu Qepl=14 l/s. Forajele vor fi utilizate prin rotatie functie de cererea de apa   (2 active şi unul de rezervă).

Instalaţii de tratare apei potabile si tehnologica:

Statie de tratare – Sistem de clorinare cu reglarea automată a dozei de clor în funcţie de valoarea debitului de apă, cu comutare automată, aerare şi filtrare (3 filtre automate cu pat catalitic si trei filtre automate cu pat de carbune activ). Capacitatea de tratare a staţiei Q=100mc/h

Instalaţii de aducţiune şi înmagazinare  a apei  potabile si tehnologice

- aducţiune: de la foraje la gospodăria de apă pentru tratare şi înmagazinare – conductă din PEID, Dn = 250 mm si Ltotala  = 555 m;

- înmagazinare :  1 rezervor, cu un volum V=2.200 mc, in care este inclusa rezerva intangibila de incendiu.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile:

Distributia apei la consumatorii interni se face prin pompare, prin intermediul unei staţii de pompare având Qmax=165mc/h şi al unei retele de conducte din PEHD, cu Dn = 150 mm si L = 179 m.

Volume si debite de apa tehnologica autorizate: :

- zilnic maxim  3.012,009 mc  34,86 l/s -anual 1099 mii mc ;

- zilnic mediu  2.316,930 mc   26,82 l/s -anual   846 mii mc;

- zilnic minim  1.853,544 mc   21,45 l/s -anual   677 mii mc;

Regimul de funcţionare: 365 zile pe an, 24 ore/zi.

Reţeaua de distribuţie a apei tehnologice:

Apa este distribuita la consumatorii interni prin pompare, prin intermediul unei statii de pompare si a unei reţele de conducte din PEID, cu Dn=l 50-250 mm si L=608 m.

Modul de folosire a apei

- necesarul total de apă:

- Q zi maxim:			2 716,636 mc/zi

- Q zi mediu:			2 089,720 mc/zi

- Q zi minim:			1 671,776 mc/zi

- cerinţa totală de apă:

- Q zi maxim:			 3 048,065 mc/zi

- Q zi mediu:			 2 344,660 mc/zi

- Q zi minim: 			 1 875,732 mc/zi

Gradul de recirculare al apei – tehnologia nu permite recircularea apei

Volume de apa asigurate in sursa pentru  alimentarea cu apa in vederea potabilizarii si folosirii ei in scop menajer si tehnologic:

- în regim nominal:	 V =  3 048,065 mc/zi  V = 784,457 mii mc /an;

- în regim minim:         V = 1 875,732 mc/zi   V= 482,743 mii mc /an .

5. Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil - 434 mc in rezervorul de apa ale unitatii, cu V=2.200 mc fiecare. Rezerva se asigura din sursa subterana proprie. Debit suplimentar pentru refacerea rezervei de incendiu din sursa subterana proprie: Q=5,03 l/s (18,08 mc/h).

Norme de apă

- consum igienico sanitar 60 l/om/zi

- consum abatorizare 14 l/cap pui

6. Evacuarea apelor uzate

Sistemul de canalizare este de tip divizor fiind realizate colectoare separate pe categorii de ape: ape uzate menajere, ape uzate tehnologice si ape meteorice.

Lungimea totală simplă aconductelor şi colectoarelor de canalizare este de2,728 km

| Categoria apelor uzate | Receptori autorizaţi | Volum total evacuat |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zilnic maxim (mc) | Zilnic mediu (mc) | Anual maxim (mii mc) |
| Ape uzate menajere | Râul Buzău | 27,7358 | 22,1886 | 6,427 |
| Ape tehnologice | Râul Buzău | 2 316,93 | 1 853,54 | 596,218 |
| Apele pluviale | Canal desecare CP2 al ANIF RA – râul Buzău | Q=395,27 l/s si amplasament (0,00575 l/s si mp) (parţial) al A.N.I.F. R.A. |  |  |

Apele uzate menajere provenite de la grupurile sanitare şi vestiare sunt colectate de o retea de conducte din PVC cu Dn = 40-250 mm si L = 475 m, fiind evacuate prin căminul de pompare CP3, la staţia proprie de epurare amplasată în incintă.

Apele uzate tehnologice, sunt colectate de o retea de conducte de PVC, cu Dn=50-315 mm si L= 440m şi dirijate prin căminele de pompare CP1 şi CP2 la staţia proprie de epurare amplasată în incintă.

Apele uzate menajere şi tehnologice epurate sunt evacuate prin intermediul unei conducte având Dn=250mm şi L=3,2Km, în râul Buzău.

Apele meteorice provenite de pe clădiri şi platforme betonate sunt colectate de o reţea de conducte din PEID cu Dn=250 mm si L=1813 m fiind dirijate în 2 separatoare de hidrocarburi cu Q=120 l/s reespectiv Q=20 l/s şi evacuate în canalul de desecare CP2 Verguleasa din apropiere. Canalul de desecare are o lungime de cca 3,5 km iar apele colectate de acesta ajung în râul Buzău. Evacuarea apelor meteorice în acest canal se face cu avizul ANIF RA Buzău. Apele meteorice căzute pe suprafeţle neamenajate din incinta obiectivului parţial se infiltrează în spaţiile verzi şi parţial se evacuează pe terenurile adiacente acestora . Apele meteorice căzute pe suprafaţa neamenajată (spaţii verzi şi curţi interioare) se infiltrează în sol.

7. Instalaţii de preepurare şi staţii de epurare

Instalatii de preepurare: 2 separatoare de hidrocarburi pentru ape meteorice. Nămolul rezultat în separatoare este curăţat periodic şi preluat de un operator specializat autorizat.

Staţia de epurare de tip AMINODAN cu trepte mecanică, chimică şi bilogică cu nitrificare-denitrificare.

Statia de epurare este dotata cu urmatoarele constructii, instalatii si echipamente:

Treapta mecanica

- Sistem mecanic de sitare tip “Step Screen”, prevăzut cu un canal de trecere a apei.

- Bazin de egalizare si omogenizare;

- Sistem de pre-tratare a apei din statia de biogaz in vederea incadrarii in limitele maxime admisibile ale indicatorilor de calitate(impuse prin  autorizatia de gospodărire a apelor nr. 38/21.04.2016 ). Aceasta operaţie se face cu ajutorul unor utilaje si echipamente închiriate de la S.C. AVICOLA S.A. Buzău, conform Contractului de locatiune nr. 578/2015, montate in incinta clădirii statiei de epurare, componenta acestora fiind urmatoarea:

- Bazin de floculare, capacitate: 450 l/h, dotat cu sistem dozare polimer concentrat, agitatoare mecanice, automatizari;

- Pompa dozatoare pentru floculant, cap.0-600 l/h;

- Unitate completa de flotatie cu aer dizolvat (DAC), capacitate 35-40 mc/h -Compresor aer;

- Pompa de recirculare;

- Raclor de suprafaţa cu motoreductor;

- Panou pneumatic de control;

- Snec de fund si valva pneumatica de descarcare;

- Sistem lamela separator integrat in bazin.

Apa din statia de biogaz, pretratata chimic, ajunge in bazinul de egalizare unde se amesteca cu apa uzata provenita de la abator, urmând sa parcurga in continuare treapta de tratare chimica a epurării.

Treapta chimica  are in componenta:

- Bazin de floculare;

- Bazin de depozitare a reactivului, alcatuit din 2 ezervoare din fibra de sticla, cu volumul V= 23 t fiecare;

- Concentrator;

- Sistemul DAC (Concentraţie de aer dizolvat) care produce apa DAC din apa curata din bazinul de nivel (bazinul de apa purificata);

- Bazinul de mare presiune;

- Sistem de radare;

- Bazin de stocare nămol;

Treapta biologica -3 camere/ bazine biologice.

Linia apei

- Reţinerea materiilor grosiere in treapta mecanica prin sistemul de sitare.

-  Egalizarea debitelor si omogenizarea compoziţiei apelor uzate in bazinul de egalizare.

- Pomparea apelor uzate prin intermediul pompelor submersibile.

- Alimentarea continua, cu debite corespunzătoare, a unitatii de epurare chimica AMINODAN DAC.

- Reducerea substanţelor organice prin epurare chimica in unitatea de flotatie DAC.

- Alimentarea continua a treptei de epurare biologica AMINODAN -3 stadii.

- Reducerea substanţelor organice prin epurare biologica in cele 3 stadii, in care se realizeaza si nitrificarea -denitrificarea apelor uzate.

Linia nămolului

- Evacuarea nămolului din treapta de epurare chimica AMINODAN DAC in bazinul de stocare a nămolului.

- Evacuarea nămolului din cele 3 stadii de epurare biologica inapoi in bazinul de egalizare.

- Evacuarea nămolului din bazinul de egalizare in treapta de epurare chimica AMINODAN DAC.

- Evacuarea intregului nămol prin treapta chimica dc epurare in bazinul de stocare a nămolului si transferarea lui in instalatia (statia) de biogaz.

Din statia de epurare, apele uzate epurate sunt evacuate in râul Buzău prin intermediul unei conducte cu Dn=250 mm, Pn 10 si lungimea de circa 3,2 km. Instalatia de biogaz va produce agent termic si energie electrica prin fermentarea deşeurilor rezultate de la abatorizarea puilor.

Instalatia de cogenerare ( motoarele Jenbacher) are un randament termic de 39% si electric de 42%.

- Nămolul rezultat din separatorul de hidrocarburi si de la instalatia dc biogaz este curatat periodic si preluat de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. conform Contractului nr. 133/2011.

- Nămolul rezultat de la epurarea apelor uzate este pompat  in instalatia (statia) de biogaz.

8. Ape subterane – puţuri de observaţie

Pentru monitorizarea calităţii apei freatice din zona staţiei de epurare, există 2 foraje de observaţie unul în amonte şi altul în aval pe direcţia de curgere a apei subterane.

# Măsuri prin care se asigură un consum redus de apă:

- contorizarea consumului de apă pe faze şi ţinerea unei evidenţe;

- reducerea pierderilor de apă de la neetanşeităţile sistemului (detectare şi remediere);

- reutilizarea apei rezultate in urma stoarcerii penelor pentru  transportarea penelor catre zona de stoarcere  ;

- gestionarea corespunzătoare şi monitorizarea utilizării apei calde;

- colectarea uscată a deşeurilor de pe pardoseli si de pe echipamente  inainte de igienizarea sectuiilor si a echipamentelor;

- curatarea grosiera a autovehiculelor realizată înainte de curăţirea acestora cu apă;

- curăţarea mecanică a instalaţiilor şi echipamentelor înainte de înmuiere;

- utilizarea pentru spălare a pompelor de apă cu jet sub presiune ;

7.2. Utilizarea eficientă a energiei

Alimentarea cu energie electrică: conexiune racordata la reteaua de medie tensiune a SC Electrica SA care va asigura o parte din necesarul de energie electrică, cealaltă parte se prevede a fi produsă cu ajutorul  centralei  de  cogenerare. Instalația de producere a biogazului produce în regim de cogenerare  energie  termica necesara si energie electrica. Producţia de energie electrică poate ajunge la  cca.  52 MW/zi. Energia electrica rezultata este trimisa direct in sistemul national (SEN).

Orice defectiuni, verificari periodice ale instalatiilor electrice, sunt asigurate, pe baza de contract, cu societati specializate, autorizate.

Alimentarea cu agent termic

Asigurarea agentului termic se realizeaza cu ajutorul:

- centralei de cogenerare care dispune de doua grupuri de cogenerare care functioneaza cu biogaz, produs in statia proprie din fementarea deseurilor de abator si produce atat energia electrica cat si energie termica . Fiecare grup de cogenerare este compus dintr-un motor termic cu aprindere prin scanteie , cu puterea de 1,1 MW care invarte un generator de current electric ce produce energie electrica care este trimisa la SEN .Gazele arse sunt evacuate prin intermediul a doua cosuri cate unul pentru fiecare motor. In cazul in care ambele grupuri generatoare sunt defecte biogazul poate fi trimis catre un arzator exterior unde este ars in atmosfera . Productia de energie electrica cca 52 MW/zi.

- centralei termice a abatorului care dispune de 2 cazane cu o putere de 1900 kw fiecare dotate cu cate un arzator cu formare redusa de NOx care functioneaza cu gaz metan. Centrala termica asigura agentul termic si apa calda tehnologica necesare activitatii de abatorizare cat si apa menajera si agentul termic de incalzire a spatiilor de productie, depozitelor si birourilor. Pe toata perioada de functionare a grupurilor de cogenerare cazanele de la centrala termica a abatorului nu functioneaza . Ele preiau, cand e cazul , varfurile de consum de energie termica.

- centralei termice a instalatiei de producere a biogazului care dispune de 1 cazan de producere a agentului termic cu o putere termica de 2,8 t abur/ora , dotat cu arzator cu formare redusa de NOx care functioneaza cu gaz metan si care asigura agentul termic necesar sterilizarii resturilor de abatorizare folosite ca materie prima in statia de producer a biogazului.

Alimentarea cu gaze naturale se realizează conf contract Contract dc furnizare gaze naturale nr.13/G/2010 incheiat cu SC ARELCO DISTRIBUTIE SRL din reţeaua de distribuţie a DISTRIGAZ SUD – Buzău

| Resurse folosite în scopul asigurării producţiei |
| --- |
| Denumirea | Cantitatea | Furnizor |
| Energie electrică | 16.000.000 kwh | S.C. ELECTRICA S.A. Produsă în instalaţia de cogenerare |
| Gaze natural | 945,492 mii mc /an | Distrigaz |
| Biogaz | 25.516 mc/zi | Produs în instalatia proprie |

Pentru respectarea recomandarilor B.A.T. privind utilizarea eficienta a energiei, se au in vedere:

- urmărirea periodică şi contorizarea cantităţii de energie consumata;

- asigurarea funcţionării corespunzatoare a sistemului de ventilatie a centralei frigorifice;

- iluminarea spatiilor de lucru cu sisteme ce asigura consum mic de energie.

Orice defecţiuni, verificări periodice ale instalaţiilor electrice, sunt asigurate, pe bază de contract, cu societăţi specializate, autorizate.

## 7.3. Combustibili

## Gazul natural aprovizionat printr-o statie de transformare aparţinând SC “Distrigaz” SA este transportat printr-o retea interioara la consumatori interni. Anual se inregistreaza un consum de gaze naturale de cca. 945,492 mii  mc.

## Biogazul obtinut este folosit ca si combustibil pentru motoarele de la centrala de cogenerare care produn energie electrica si termica. Producţia de biogaz este de 25.500 mc/zi

8. DESCRIEREA INSTALAŢIEI ŞI A FLUXURILOR EXISTENTE PE AMPLASAMENT

Complexul agricol - abator de pasari, statie de epurare si statie biogaz, apartinand aparţinând S.C. AAYLEX PROD S.R.L. este amplasat pe un teren în suprafaţă de 61.989 mp, în NV municipiului Buzău, situat pe DN 2B km9+270, stânga, la cca 6 km de Buzău, 2 Km de localitatea Tăbărăşti, comuna Galbinaşi şi cca 3 Km de râul Buzău, având următoarele vecinătăţi:

- La nord: teren agricol proprietate privată

- La est : drum De1068

- La sud: drum national DN 2B Buzau-Brăila

- La vest: canal desecare aparţiunând SC ANIF SA

Accesul se face din DN 2B prin De 1068

Amplasamentul este situat la o distanta mai mare de 500 m fata de teritoriile protejate definite in sensul prevederilor Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, distantele minime de protectie sanitara prevazute fiind de 500 m , conform art.11, respectiv de 1200 m pe directia N-NE .

Instalaţia este compusă din:

- abator de păsări cu o capacitate de procesare a carcaselor de păsări de 292 t carcasă/zi (12.000 capete/oră) la un regim de lucru de 16 ore/zi;

- staţie de epurare a apelor uzate, capacitate Qzi max=3000 mc/zi (125 mc/h);

- instalaţie de producere a biogazului pentru eliminarea sau valorificarea carcaselor de animale si a deseurilor de animale, avand o capacitate de 115 t deseuri/zi cu generator pentru producerea energiei electrice  cu capacitatea 25.400 mc (proiectata de 25.516 mc)/zi. Productia de energie electrica cca 52 MW/zi

8.1. Dotări

- Clădire abator P+E1 partial+pod tehnic, 15.064,75 mp, formata din 5 tronsoane:

- tronson A - zona de recepție păsări vii

- tronson B - zona de abatorizare

- tronson C - zona de depozitare congelare si boxa de spălare auto

- tronson D - zona social-administrativă

- tronson E - zona de facturare

- tronson F - zona condensatoare si rezervor ammoniac.

Structura funcțională a corpului principal de cladire:

Parter:

- Spatii receptie si agatare animale vii- zona receptie, boxa spalare custi, incarcare custi, vestiare, control receptie, grup sanitar, vestiar;

- Spatii abatorizare-asomare/sangerare, oparire/deplumare, eviscerare, inspectie veterinara, zona organe, zona colectare pene, vestiar ( zona murdara/zona curata);

- Spatii pentru transare, ambalare si spatii anexe- tunele racire, sectie produse speciale, MDM, IQF,sali de ambalare, spalare navete, depozitare cartoane;

- Spatii de depozitare si expeditie –tunel congelare rapida, depozite congelare, incarcare electrostivuitoare, ambalare/lotizare, facturare;

- Spatii tehnice-centrala termica, ACS;

- Spatii sociale –vestiare zona murdara, vestiare zona curata, depozitare rufe murdare,  receptie, sala de mese, casa scarii de acces la etajul de spatii administrative(birouri);

Etaj (partial clădire):

- Spatii administrative-birou manager general, contabilitate, sala reuniuni, chicineta, planificare, grupuri sanitare, marketing, inspector veterinar, control de calitate, birou aprovizionare, birou tehnic, casa scarii, serviciu tehnic;

- Spatii tehnice-centrala vacuum, centrala aer comprimat, Tablouri Generale Joasa Tensiune (TGJT), centrala frig, tablou electric;

Abatorul dispune de următoarele facilităţi:

Intrările in spatiile de producție sunt prevăzute cu  ecluze igienice utilate corespunzător. Pentru a asigura conformitatea cu cerințele legale sanitar-veterinare  toate suprafețele din zona de producție sunt prevăzute cu materiale impermeabile, ușor de igienizat. Pardoselile sunt antiderapante si antiacide. Au fost prevăzute scafe la toate îmbinările dintre pereți, tavane şi pardoseli. Spatiile de producție si cele de depozitare au climatul controlat si sunt prevazute dispozitive de monitorizare a parametrilor de microclimat.

Abatorul este dotat cu 2 platforme de cântărire de 60 t fiecare, echipamente STORK de recepție pasări vii (secțiune recepție, descărcare containere, spălare containere, agățare), echipamente STORK zona asomare-sângerare (asomator electric, secțiune sacrificare-sângerare, structură modulară pentru suspendare echipamente), echipamente STORK zona opărire – deplumare (2 opăritoare, 3 deplumatoare, zona decapitare, spălare carcasă), linie de eviscerare STORK (transportor, sistem de transfer, secțiune gheare, secțiune deschidere carcasă, sistem de eviscerare automată, zona de inspecție finală, secțiune spălare și transfer răcire, zona extragere intestine si fiere, mașină pipote; 5 sisteme de colectare a deșeurilor de țesuturi animale. Materii care nu se pretează consumului sau procesării, (cod 02 02 03) si transport vacuumatic, două linii de răcire (1 linie racire  carcase pui cu o capacitate de 23000 pui si 1 linie racire organe), echipamente STORK zona de tranșare (transportor, sisteme sortare automată, stații de descărcare, 4 linii tranşare şi dezosare), echipamente MAREL zona calibrare-ambalare (mese de ambalare, utilaje calibrare și ambalare), linie de dezosare, echipamente STORK zona organe (secțiune măruntaie - ficat, pipota, gaturi si inimi, secțiune de etichetare ambalare organe), instalații de congelare (congelator bloc - congelare cartoane si congelator spirala - congelare bucata cu bucata- IQF), echipamente pentru igienizare.

- Instalația de producere a biogazului care este folosit ca si combustibil pentru cele 2 motoare care produc in cogenerare energie electrica si termica. Cantitate anuala de materie prima utilizata pentru producerea biogazului este de 55.000 t - resturi de abatorizare, cadavre de animale, alte deseuri, porumb.  Capacitate proiectată biogaz: 25.516 m3/zi; Producţia de energie electrică: cca.   52 MW/zi.

Instalaţia se compune din:

- 3 digestoare , cu structura din beton armat semingropate acoperite cu membrana dubla pentru depozitarea biogazului produs,

- Clădire biogaz,   S+P+1, aria construita – 387,60 mp

- Clădire cogenerator P, aria construita – 117,00 mp

Statia de  biogaz  este  dotata cu următoarele echipamente:  2 – sterilizatoare, 2 digestoare -3000 mc fiecare, 1 postdigestor- 3000 mc, 2 generatoare energie electrică de 1,1 MW fiecare.

Cantitate anuala de materie prima utilizată  este de 55.000 t - resturi de abatorizare, cadavre de animale, alte deşeuri, porumb. Electricitate produsa: 18.200.000 kWh. Caldura produsa: 16.000.000 kWt

Statia de biogaz  a fost prevazuta  pentru  prelucrarea  a  resturilor  de  abatorizare  rezultate in urma  procesului de taiere a puilor precum si pasarile  moarte  in  timpul  transportului  sau  pasarile moarte  de la fermele partenere din grup,   in vederea  valorificarii energetice. Biogazul obţinut va  fi  folosit ca si combustibil de  ardere  pentru  2 generatoare electrice.

Resturile  de  abatorizare (viscere, oase, capete, etc.) sunt  colectate in mod automat  din  sectiile  de productie   de  o  instalatie  de  transport  vacuumatic  si  sunt  transportate intr-un  vas  colector  de  aproximativ  10 mc. Toata  cantitatea de resturi este  transportata  in  mod  continuu  catre  statia de biogaz pe un traseu de conducte  prin  intermediul  unei  pompe de mare capacitate care se afla la baza vasului colector. Sangele  este  colectat  separat  intr-un tanc de 3 mc de unde este trimis printr-un sistem pneumatic  catre  statia  de  biogaz.

La statia de biogaz toate resturile sunt tocate intr-o instalatie speciala. Aceasta  instalatie  este  proiectata  sa  toace si pasarile  moarte  in  timpul  transportului  sau  pasarile moarte  de la fermele partenere din grup. Dupa  ce  resturile  sunt  maruntite  acestea sunt depozitate intr-un bazin, de unde sunt preluate  cu  pompe de  mare capacitate  si  introduse in 2 sterilizatoare de 10 mc fiecare unde sunt sterilizate la temperatura  de  aproximativ  130 ˚. Pentru  realizarea  sterilizarii  statia  de  biogaz  este  dotata  cu  un  cazan  de  abur  de  2,5 tone  abur/ora.

Sangele  este  preluat  direct  in  sterilizatoare  unde  urmeaza  acelasi  procedeu impreuna  cu resturile  de  abatorizare.

Dupa  sterilizare  resturile  sunt  pompate  in  cele  2  digestoare  care au o capacitate  de 3000 mc  fiecare. Dupa  ce  este  produsa  cea  mai  mare  cantitate  de biogaz, digestatul  trece  liber  intr-un postdigestor care are si el capacitatea de 3000 mc. Toate cele 3 rezervoare de 3000 mc fiecare (2 digestoare si un postdigestor)  au  un  acoperis  flexibil  pentru  ca  la  partea  superioara  este  colectat  biogazul produs.

O alta materie prima  pentru statia  de  biogaz este namolul primar  obtinut in  propria  statie de epurare  a  apelor  tehnologice si menajere colectate  din cadrul  intregului  complex.

Pentru eficientizarea  statiei de  biogaz  aceasta  a  fost  proiectata  sa  foloseasaca  si  sa  preia  si  alte  materii  prime  care  sunt  fi folosite in producerea  biogazului: masa  verde, resturi  de  fructe si legume, produse reziduale din industra berii, a uleiului, a lactatelor, gunoi  de  grajd, etc.

Deoarece  aporturile  de  materie  prima  din  alte  industrii  nu  sunt  sigure  in  aceasta  faza  si  sunt  foarte variabile, statia  de  biogaz  a fost dotata  si cu o instalatie   de mare capacitate  pentru  masa  verde (porumb siloz, resturi de fructe si legume, alte resturi  vegetale). Instalatia  este  proiectata  sa  dozeze  aceasta  masa  verde  in  functie  de  afluxul  de  resturi  din  abator.

In  interiorul  digestoarelor   incepe fermentarea anaerobă care este un proces strict bacteriologic. Procesul are loc în absenţa aerului la  temperatura  controlata intre 15  si  550C, valori  ale pH-ului intre  6,5 -8,0 şi se desfăşoară în patru etape.

- Gospodărie de apă compusă din:

- 3 foraje de alimentare cu apa ;

- Gospodaria  de apă are urmatoarea componenta:cladire semiingropata din beton in care la parter este montata statia de filtrare ,instalatia de clorinare a apei si la subsol camera pompelor si rezervor de acumulare din beton armat cu o capacitate de 2000 mc;

- Stația de epurare are trei trepte: mecanica, chimica si biologica având în dotare următoarele:

- 1 bazin de egalizare si omogenizare – V=2700 mc;

- 2 bazine depozitare substante;

- 3 bazine având V=900 mc fiecare;

- 2 foraje de observatie apă subterană situate in vecinătatea staţiei de epurare;

- Sistem propriu de canalizare pentru ape menajare, tehnologice şi pluviale – sistem divisor, dotată cu 2 separatoare de hidrocarburi;

- Power center (celule medie tensiune + 3 posturi TRAFO 20/0,4KV pentru alimentare abator); un post de transformare 20/0,4 doatat cu 1 trafo la statia de cogenerare;

- Centrală frig care asigura frigul necesar pentru echipamentele tehnologice si pentru instalatiile de climatizare a spatiilor de productie si depozitare. Instalatia functioneaza cu amoniac si dispune de 3 circuite: de -42°C pentru echipamentele de congelare; -28°C pentru echipamentele de raciere a depozitelor de produse refrigerate;  de -12 °C pentru echipamentele de racire a spatilor de productie si a depozitelor de produse refrigerate. Fiecare circuit lucreaza cu amoniac si este compus din:compresoare amoniac, vaporizatoare, condensatoare, separatoare de amoniac, pompe de amoniac, ventilatoare, conducte, statii de valve, sistem detectie amoniac.

Compresoarele si echipamentele de producere a frigului: pompe de recirculare, racitoare, conducte de distribute, tabloul electric de automatizare si forta sunt instalate in cadirea centralei, iar condensatoarele evaporative sunt amplasate in exteriorul cadirii impreuna cu rezervorul de amoniac. Rezervorul de amoniac este in exteriorul clădirii, și are o capacitate de 6 t.

Centrala dispune de un sistem de detectie a pierderilor de amoniac. Camerele frigorifice si congelatoarele sunt racite cu ajutorul unor vaporizatoare cu flux simplu sau dublu.

- Centrala de cogenerare care dispune de doua grupuri de cogenerare care functioneaza cu biogaz filtrat, produs in statia proprie din fermentarea deseurilor de abator,  produce atat energie electrica cat si agentul termic necesare activitatii de abatorizare.

- Centrala termica abator dispune de un schimbator de caldura cu placi care primeste energie termica de la centrala de cogenerare si care asigura energia termica necesara producerii agentului termic si apei calde tehnologice necesare activitati de abatorizare, apei calde menajere si agentului termic de incalzire a spatilor de productie, depozitelor si birourilor. Centrala dispune de 2 cazane care functioneaza doar in vederea preluarii varfurilor de necesar de energie termica.

- Centrala termica instalatie de producere biogaz care dispune de 1 cazan pentru producerea aburului tehnologic  necesar sterilizarii resturilor de abatorizare

- Rezervor de amoniac cu capacitatea de 6t;

- Rezervor dioxid de carbon V=3 mc;

- Rezervor  oxigen lichid V=3 mc;

- Condensatoarele evaporative de la instalţia de frig care conţin apă de răcire;

- Platforme stocare temporara deseuri menajere si deseuri valorificabile;

- 3 statii de spalare mijloace de transport auto;

- Cabină poartă tiruri – zona curate;

- Cabină poartă tiruri – zona murdară;

- Cabină poartă angajați – zona curate;

- Drumuri şi platforme de asfalt, parcari de incinta pentru autovehicule de transport pasari si in afara incintei pentru autoturisme;

- Împrejmuire incinta;

- Butelii de oxigen, butan gaz, acetilenă,  azot,clor gazos;

- Utilaje si echipamente de manipulare si mijloace de transport:

- 3 motostivuitoare;

- 3 electrostivuitoare;

- 1 buc IFRON ;

- 5 lize electrice;

- 9 masini de transport pui de carne;

- 3 buc Remorca masini de transport pui;

- 13 buc. masini de transport carne inchiriate AAD .

Pe amplasament nu exista cladiri nefunctionale , exista un rezervor fibra de sticla gol , nefunctional cu capacitatea de 40 mc ce a fost utilizat la depozitarea namolului provenit de la statia de epurare, inainte de a se pune in functiune statia de biogaz.

8.2. Activităţile şi procesele desfăşurate pe amplasament

1. Flux tehnologic abator:

Recepţia păsărilor vii: De la fermele producătoare, păsările - puii broiler, rasele ross 380 si cobb 500 - sunt transportate la abator folosind autocamioane autorizate în acest scop, prevăzute cu containere special destinate. Recepţia păsărilor se face în zona destinată acestei operaţii şi se face atât cantitativ şi calitativ, cât şi din punct de vedere sanitar-veterinar. Zona de recepţie este o zonă închisă şi este prevazută cu platforme speciale de preluare a păsărilor din camioane şi transferate manual pe linia de agăţare. Acest spatiu este prevazut cu sistem de ventilatie si climatizare in functie de anotimp si dispozitive „fly-killere” pentru combaterea insectelor. Agăţarea se face de către personal instruit, cu respectarea normelor de bunăstare a animalelor. Spatiul are un microclimat controlat, asigurand astfel conditiile de bunastare a pasarilor impuse de legislatia in vigoare.

Păsările moarte sunt dirijate către un echipament de tocare şi apoi sunt expediate către staţia de biogaz.

După golire, camioanele de transport sunt igienizate în staţia de spalare, dotată cu apa calda şi rece şi materiale necesare igienizarii.

Intrări				Proces      			Ieșiri

Asomarea : Păsările sunt suspendate pe dispozitivul de agăţat cu capul în jos şi sunt asomate prin trecerea capului printr-o baie de apă traversată de curent electric. Asomatorul este prevăzut cu dispozitive de măsurare şi indicare a parametrilor electrici.

Sângerarea: se realizează prin secţionarea venei carotide şi a venei jugulare printr-o incizie executata cu ajutorul unui dispozitiv automat. În această zonă acționează doi operatori care au sarcina de a verifica dacă păsările sunt asomate şi sângerate, iar în cazul în care este necesar realizează sângerarea manuala. Sângele este pompat într-un tanc de colectare (capacitate 3 mc) prevăzut cu agitator şi ulterior este utilizat în stația de biogaz. Odată sângerate, păsările parcurg pe conveier distanţa necesară emisiei complete a sângelui, până în zona în care se execută opărirea.

Intrari			      Proces      				Iesiri

Opărirea: se realizează în flux continuu prin trecerea conveierului cu păsări printr-o instalaţie de opărire, alcătuită din doua bazine cu apă încălzită la + 52ºC -  + 56ºC (în medie + 53ºC). Acest tip de opărire a fost prevăzut pentru obținerea unei calitati superioare a carcasei de pasare. Temperatura de opărire este controlata prin intermediul unui termoregulator, cu scopul de a realiza o opărire eficienta si uniforma care va ușura deplumarea. Eficienta opăririi este controlata prin durata timpului petrecut de conveier in instalația de opărire (aproximativ 180 sec), precum si prin monitorizarea automata a temperaturii apei de opărire. Apa din opăritor se schimba permanent, adăugându-se 0,5 l de apa pentru fiecare pasare ce trece prin opăritor.

Intrari			                     Proces      		                    Iesiri

Deplumarea:  se executa imediat ce pasarile au iesit din instalatia de oparire, cu ajutorul a trei siruri de deplumatoare prevazute cu degete de cauciuc, care realizeaza o deplumare completa fara deteriorarea carcasei. Deplumarea se executa in cca 1 minut pentru fiecare pasare.  Deplumatorul este prevazut cu niste aparatori de cauciuc, cu rolul de ghidare a apei si a penelor catre canalul de evacuare. Apa uzata se pompeaza impreuna cu penele catre un separator de pene, o parte din aceasta apa este recirculata si este folosita la transportul hidraulic al penelor. Dupa separare, penele se transfera intr-un container special destinat prin intermediul unui transportator cu melc si ulterior sunt trimise la o unitate autorizata pentru distrugere. Dupa deplumare carcasele se spala cu apa, prin dusare.

Intrari			      Proces      				Iesiri

Îndepărtarea capului și a picioarelor: se face dupa iesirea din deplumator, dupa realizarea controlului sanitar-veterinar, cu ajutorul unor echipamente de taiat capuri si sectionare de picioare. Capetele vor fi colectate si dirijate catre dispozitivul de zdrobire/tocare, in vederea evacuarii lor in aria de colectare, cu ajutorul unei pompe cu vacuum. Picioarele ce sunt corespunzatoare din punct de vedere calitativ vor

fi sortate si vor fi transferate in aria de prelucrare gaturi, organe, picioare. Carcasa rezultata este transferata pe conveierul de eviscerare.

Intrari			              Proces      			     	    Iesiri

Eviscerarea carcaselor: se face in mai multe etape, efectuandu-se automatizat o serie de sectiuni in corpul pasarii in vederea extragerii masei gastro-intestinale cat mai intregi, evitarea ruperii acesteia si implicit a contaminarii carcaselor cu continut gastro-intestinal. In acest sens linia va fi dotata cu echipamente de decupare a cloacei, de deschidere a cavitatii abdominale, de extragere a masei gastro-intestinale, de extragere a pulmonilor, de extragere a gusei si de spalare a carcaselor eviscerate atat prin interior cat si prin exterior. Organele vor pleca pe o linie paralela cu linia de carcase in asa fel ca fiecare pachet de organe sa corespunda carcasei din care a fost extras, in vederea efectuarii controlului sanitar-veterinar. Pentru acest control, s-a prevazut o arie special destinata, dotata cu lumina corespunzatoare.

Intrari			       Proces				Iesiri

Detasarea si prelucrarea organelor si gaturilor:

Dupa efectuarea controlului sanitar-veterinar, organele interne sunt detasate din carlige si separate. Inima, ficatul si pipota sunt dirijate pentru prelucrare ulterioara in dispozitive speciale, apoi sunt racite si ambalate. Racirea se face cu ajutorul apei reci, in dispozitivele cu spirale. Stomacul glandular si intestinele sunt dirijate in dispozitivul dedicat preluarii acestora si evacuate cu ajutorul pompei de vacuum spre camera de colectare a deseurilor si subproduselor necomestibile. Toate subprodusele necomestibile sunt dirijate, dupa colectare, catre statia de biogaz.

Detasarea gatului se executa dupa indepartarea gusei si inainte de spalarea finala a carcasei. In functie de tipul de prelucrare, gatul se separa de carcasa cu piele sau fara piele.

Intrari			                    Proces				                     Iesiri

Igienizarea conveierelor:

In timpul operatiilor de prelucrare initiala a pasarilor, resturile de pene, fulgi, tuleie si alte impuritati ramase pe conveier si pe carligele transportoare ale acestuia sunt indepartate cu ajutorul instalatiilor de igienizare a conveierului, acestea fiind amplasate in diferite locuri, in functie de specificul conveierului. Dupa igienizare, conveierele se intorc in punctele initiale, unde se reia fluxul tehnologic.

Racirea carcaselor: Racirea pasarilor taiate se executa in flux continuu, intr-un tunel de racire special destinat, cu ajutorul curentilor de aer si prin spray-ere cu apa. Racirea este incheiata atunci cand temperatura la os a carcasei ajunge la 0 ÷ +4 °C.

Intrari			     Proces			                                 Iesiri

Transarea pasarilor:

In functie de cerintele structurii de productie carcasele sunt dirijate pe liniile de transare, unde se face separarea pe portiuni anatomice. Aria in care se executa aceste operatiuni este prevazuta cu instalatie de climatizare a aerului la temperatura de max. +12°C si este dotata cu sterilizatoare pentru cutite, mese de lucru, diferite conveiere si dispozitive de transare sau dezosare:

- dispozitive pentru transare aripi (diverse sectiuni);

- dispozitive pentru transare, dezosare piept si detasarea filetului;

- dispozitive pentru transare si dezosare pulpa (pentru cele doua portiuni anatomice);

- dispozitive pentru indepartarea tartitei, sectionarea carcasei in diverse portiuni anatomice;

Portiunile anatomice rezultate in urma transarii sunt dirijate pe liniile de ambalare in pungi de polietilena sau in caserole de polistiren expandat, infoliate. Pachetele sunt cantarite pe cantarele de linie, ambalate apoi in cutii de carton in vederea depozitarii la refrigerare sau pentru congelare, in functie de cerinte.

Dupa executarea operatiunilor de transare/dezosare linia aeriana este spalata si dezinfectata cu ajutorul unei instalatii ce functioneaza in flux continuu si reintra in circuit.

Sala de transare mai este prevazuta cu aparate de ambalare semiautomate, spalatoare de maini, mese de fasonare si de ambalare, precum si cu o linie destinata transportului navetelor, atat curate cat si murdare. Aceasta linie deserveste intreaga arie de transare si transporta atat navetele curate din aria de spalare navete catre transare, cat si navetele murdare catre aria de spalare. Aria de spalare navete se afla in vecinatatea  ariei de transare, iar aici se face igienizarea navetelor interne cat si a celor venite din exterior (utilizate la comercializare), ce sunt receptionate in spatiul exterior special proiectat. Pentru spalarea navetelor este prevazuta o masina dedicata acestora, in plus va fi prevazut si cu un sistem de uscare.

Intrari                                                           Ieşiri

pulpe dezosate

- Pulpe pui                              oase,deseuri

- Pulpe pui                              necomestibile

cu spate

- Ciocanele pui

- Pulpe pui                              Statie biogaz

superioare

carcase racite                                    - Aripi pui                            piept dezosat

- aer conditionat                                   Piept cu os

- iluminat 220 lucsi                                                                           oase, piele

- aer pneumatic                                                                       deseuri necomestibile

Statie biogaz

Carnea separată mecanic:

Echipamentul utilizat la obtinerea carnii dezosata mecanic are capacitatea de 2000 kg pe ora, este prevazut cu un detector de metale (cu conveier orizontal) şi este amplasat intr-o camera separata, aflata in conexiune cu transarea, prin intermediul unui coridor. Masina de obtinut carne dezosata mecanic este prevazuta cu sistem propriu de igienizare (CIP).

In urma procesului de transare/dezosare, precum si de la obtinerea carnii separate mecanic, rezulta diverse tipuri de deseuri din categoria III (oase, resturi de fasonare, defecte ascunse, etc.), care vor fi colectate in containere dedicate si care vor fi dirijate catre punctul de evacuare, unde se toaca si se evacueaza cu ajutorul unei pompe cu vacuum la staţia de biogaz.

Intrari			 Proces			Iesiri

Statie biogaz

Preambalarea pasarilor taiate:

Preambalarea pasarilor taiate sau portiunilor transate se face manual si automat, folosind pentru aceasta pungi de polietilena inchise si caserole de polistiren. Pasarile preambalate si/sau ambalate in cutii de carton/navete sunt dirijate apoi catre depozitele de produse refrigerate sau, in vederea congelarii, catre tunelul de congelare.

Zona de receptie si de depozitare a ambalajelor (pungi, caserole, folie, cartoane) este proiectata separat.

Zona de ambalare in cartoane este izolata de celelalte arii, fiind considerata o zona “murdara”. Astfel orice intersectie de fluxuri va fi evitata. Cartoanele se vor forma in zona depozitului, dupa care vor fi transferate in zona de ambalare cu ajutorul unui conveier, in acest fel eliminandu-se eventualele riscuri de contaminare prin intermediul cartoanelor

Intrari		    Proces      		Iesiri

carcase racite

produse transate                                                                 produse preambalate

iluminat 220 lucsi                                                                   deseuri ambalaje

aer pneumatic

aer conditionat

Materiale:

- pungi

- etichete

- banda pentru sigilat

- cutii carton

- clipsuri

Congelarea carcaselor, a organelor si a pieselor transate:

Dupa ambalare, produsele rezultate in fluxul descris mai sus sunt trimise catre tunelul de congelare la –40°C (cutii carton). Congelarea este considerata terminata atunci cand temperatura de echilibru (atinsa de masa produsului dupa stabilizarea termica, cand nu mai exista transfer termic intre produs si mediul de racire) a produsului atinge –18°C. Dupa congelare, produsele ambalate sunt dirijate in depozitele de congelare (in numar de trei), la o temperatura de – 18 – 20ºC.

Intrari				Proces		Iesiri

produse amblate                                                                    produse congelate

- frig (NH3)                                                                            zgomot admisibil

- apa pentru decongelari

- iluminat 110 lucsi                                                                  apa uzata                           statie epurare

Depozitarea in regim de refrigerare: Produsele preambalate se ambaleaza in navete din material plastic si/sau cutii de carton si se depoziteaza intr-un depozit frigorific, la temperatura de 0 - +2°C.

Intrari				Proces		Iesiri

produse preambalate                                                                                   produse refrigerate ambalate

frig (amoniac)	        	           			                                     ambalaje

iluminat 110 lucsi

Materiale:							.

- folie

- paleti lemn

- navete

- cutii carton

- caserole

Pregatire comenzi, livrare si transport: Livrarea pasarilor refrigerate preambalate se poate face in lazi de material plastic sau cutii carton, iar produsele congelate se vor livra in cutii de carton si containere de plastic.

Pregatirea comenzilor se face in aria de paletizare, in care, cutiile de carton se aranjeaza pe paleti, paletii sunt infoliati si apoi livrati. Transportul se face cu vehicule prevazute cu instalatii frigorifice, pentru a asigura mentinerea temperaturilor scazute pe toata durata transportului:

- 0...+4°C pentru produsele refrigerate

- –18 °C pentru produsele congelate.

Evacuarea deşeurilor:

- deseurile rezultate din abatorizare (oase, intestine, alte resturi) sunt evacuate si colectate intr-un spatiu special destinat, dupa care vor fi dirijate catre statia proprie de biogaz.

- penele vor fi separate de apa, depozitate in containere si evacuate din unitate catre o companie autorizata pentru distrugere.

- navetele folosite la transportul produsului finit, care  după golire devin neconforme, deșeurile rezultate din activitatea de ambalare și livrare produs finit: mase plastice (folie, caserole, pungi), ambalaje hârtie – carton (etichete, cutii și role carton), lemn (paleți deteriorați) precum si  alte tipuri rezultate din activitatile desfasurate pe amplasament, sunt stocate temporar selectiv pe platforma de depozitare a deșeurilor, de unde vor fi preluate periodic de către firme autorizate pentru colectarea și valorificarea acestor tipuri de deșeuri;

- deseurile menajere (resturi de ambalaje, prosoape de unica folosinta, manusi de unica folosinta, etc.) vor fi dirijate catre rampa de gunoi special amenajata, de unde vor fi preluate periodic de catre firmele autorizate pentru colectarea si transportul deşeurilor.

Spalare navete:

Navetele folosite in transare, dupa golire, se intorc in circuitul de productie printr-o arie de spalare, unde sunt igienizate, apoi sunt dirijate inapoi in transare. Pentru spalarea navetelor este prevazuta o masina dedicata acestora, in plus va fi prevazut si cu un sistem de uscare.

Resturile de carne, oase se evacueaza catre depozitul destinat deseurilor, iar resturile de gunoi menajer (servete de hartie de unica folosinta, manusi etc), se vor colecta in cosuri de gunoi speciale si vor fi evacuate catre rampa de gunoi ce va fi special amenajata.

Intrari				Proces		                       Iesiri

navete murdare                                                                                    navete curate

apa, detergenti                                                                                      apa uzata                         statie epurare

Igienizarea: La sfarsitul zilei de productie sau dupa caz la sfasitul anumitor etape, ariile de abatorizare/procesare/transare si utilajele folosite vor fi igienizate de catre o echipa specializata, conform unor proceduri documentate. Unitatea este dotata cu statie de spalare cu sateliti mobili. Detergentii si substantele dezinfectante folosite sunt aprobate pentru utilizare in industria alimentara. Ele sunt depozitate intr-un spatiu special amenajat si securizat, cu supravegherea stricta a gestionarii acestora. Controlul igienizarii se face prin controlul preoperational si testele de sanitatie, aplicandu-se masuri corective cand situatia o impune.

In cadrul proceselor de productie sunt utilizati diferiti recipienti si ustensile mobile sau de mana (cimbere inox, navete de plastic, carucioare inox, cutite) . Acestea vor fi igienizate pe parcursul zilei de productie  (igienizarea operationala) in camera special prevazuta; pentru sterilizarea cutitelor s-au prevazut sterilizatoare cu apa la temperatura de +82°C, utilizate in timpul lucrului.

Intrari				Proces		                       Iesiri

apa, detergenti/                                                                               apa uzata         statie epurare

dezinfectanti

Controlul sanitar veterinar: In vederea asigurarii salubritatii materiei prime la receptie se verifica actele sanitar-veterinare, originea puilor, conditiile de transport, starea custilor de transport, starea de sanatate a puilor. Controlul pe fluxul tehnologic se realizeaza continuu, incepand cu receptia si pana la livrarea produsului finit, astfel :

- Controlul sanitar-veterinar ante-mortem al puilor introdusi la sacrificare

- Controlul sanitar-veterinar al puilor dupa deplumare

- Controlul sanitar-veterinar al carcaselor si al organelor dupa eviscerare

- Controlul temperaturii carcaselor dupa racire

- Controlul starii de igiena al abatorului

- Controlul temperaturii din spatiile climatizate

- Controlul temperaturii in depozite refrigerate si congelate

- Monitorizarea deseurilor si confiscatelor

- Controlul procesului de transare-ambalare

- Controlul starii de sanatate a personalului si efectuarea de analize periodice specifice pentru industria alimentara

- Recoltarea de probe pe loturi de produse pentru analizele cerute de programele strategice

- Control calitatii apei

- Controlul livrarilor in ceea ce priveste documentele insotitoare, starea termica a produselor, conformitatea cu datele inscrise pe eticheta

- Controlul daunatorilor

2.Fazele procesului de obţinere a biogazului

- hidroliza- microorgansimele anaerobe folosesc enzime pentru a descompune substanţele organice cu un număr mare de molecule, cum ar fi proteinele, carbohidraţii, celuloza şi grăsimile în compuşi cu molecule mici (monomeri sau oligomeri). Polimerii precum glucidele , lipidele , acizii nucleici si proteinele sunt transformate in glucoza, glicerol, purine si pirimidine. Bacteriile hidrolitice secreta enzime hidrolitice , transformand biopolimerii in compusi mai mici si solubile .Procesele au loc in interiorul tancului de digestie , in paralel in spatiu si timp.Viteza procesului de descompunere totală este determinată de reacţia cea mai lentă din lanţ. În procesul de hidroliză este implicată o varietate mare de bacterii, acesta realizându-se prin intermediul unor exoenzime bacteriene care atacă materia particulată, nedizolvată. Produsele rezultate in urma hidrolizei sunt ulterior descompuse /digerate de catre bacteriile implicate in proces si utilizate , apoi in cadrul propriului metabolism..

- acidifirea- microorganismele acidogene continuă procesul de descompunere în acizi organici, dioxid de carbon, hidrogen sulfurat şi amoniac, care sunt substraturi metanogene.

- acetogeneza, produşii rezultaţi din acidogeneză, care nu pot fi transformaţi direct în metan de către bacteriile metanogene, sunt transformaţi în substraturi metanogene. Acizii grasi volatili (VFA) şi alcoolii sunt oxidaţi la substraturi metanogene, precum: acetat, hidrogen şi dioxid de carbon.Acidogeneza şi metanogeneza se desfăşoară de obicei în paralel, ca simbioză a două grupe de microorganisme.

- metanogeneza-implică microorganismele ce produc metanul prin reactii care elibereaza metan, dioxid de carbon şi apă alcalină. Aceste microorganisme pot digera orice fel de material biologic, cu excepţia biocombustibililor solizi ce conţin o cantitate mare de lignit, cum ar fi lemnul. Metanogeneza reprezintă o etapă critică a întregului proces de digestie, constând, totodată, din cele mai lente reacţii biochimice ale procesului. Metanogeneza este puternic afectată de condiţiile de lucru. Compoziţia materiei prime, rata de încărcare, temperatura şi pH-ul sunt exemple de factori care influenţează metanogeneza. Supraîncărcarea digestorului, variaţiile de temperatură sau o pătrundere masivă a oxigenului determină, de obicei, oprirea producerii de metan. Timpul  in  care  aceste  materii  fermenteaza  este  cuprins  intre 20 si 80 zile. In tot  acest timp   digestatul  este  mentinut  la  temperatura  constanta cu  ajutorul  sistemului  de  incalzire  propriu cu care  este  dotata  instalatia pentru pastrarea  omogenitatii  substratului. Pentru  aceasta  continutul este  in continuu  amestecat cu  ajutorul  mixerelor  montate  in  interiorul  digestoarelor. Biogazul  produs  este  colectat  la  partea  superioara  a  digestoarelor, de unde este transmis prin conducte catre generatoarele care produc energie electrica si termica.

Dupa  epuizarea  procesului  de  producere  a  biogazului, digestatul  trece liber  in  postdigestor  de  unde este  pompat  catre  o  instalatie  de  eliminare  a  apei, noroiul astfel rezultat  fiind  un  ingrasamant  natural  pentru  culturile  agricole. Acesta  este  depozitat  pe  platforme speciale de beton pana la imprastierea  pe terenurile agricole.Intreaga cantitate de biogaz produsa  în mod normal se curata prin îndepărtarea hidrogenului sulfurat şi amoniacului. Biogazul rezultat din digestoare este cald şi umed. Pentru a preveni coroziunea, acesta este de-umidificat şi răcit . Dupa  acest  proces de racire condensul este eliminat, iar  biogazul este  comprimat  si  trimis  catre  generatoarele.

Generatoarele  care  folosesc  biogazul  produs  sunt de mare eficienta  producand in cogenearare atat  energie  electrica,  cat  si  energie  termica. Energia electrica este livrata  in  sistemul energetic, iar energia termica  este folosita  in cadrul complexului  pentru  incalzirea spatiilor, incalzirea  digestatului in cadrul statiei de biogaz, producerea apei calde, etc.

Schema procesului tehnologic aferent statiei de biogaz

Deseuri

abatorizare

Sange

Namol statie

epurare

Masa verde

Namol

Energie	Energie

electrica	termica

8.3. Funcţionarea în condiţii diferite decât condiţiile normale

Titularul activităţii va stabili proceduri referitoare la informarea persoanelor responsabile cu parametrii de performanţă ai instalaţiei, incluzând alarmarea rapidă şi eficientă a operatorilor instalaţiei privind abaterile de la funcţionarea normală a instalaţiei.

În caz de producere a unei poluări accidentale sau a unui eveniment care poate conduce la o poluare iminentă se vor anunţa persoanele cu atribuţii prestabilite pentru combaterea avariilor, în vederea trecerii imediate la măsurile şi acţiunile necesare eliminării cauzelor şi reducerii ariei de răspândire a substanţelor poluante, îndepartarea prin mijloace adecvate a substanţelor poluante, colectarea, transportul şi depozitarea intermediară în condiţii de securitate corespunzătoare pentru mediu, în vederea recuperării, neutralizării sau distrugerii substanţelor poluante. Se vor anunţa imediat autorităţile competente pentru protecţia mediului şi sistemul de gospodărire a apelor asupra desfăşurării operaţiunilor de sistare a poluării accidentale.

9. INSTALAŢII PENTRU REŢINEREA, EVACUAREA ŞI DISPERSIA POLUANŢILOR ÎN MEDIU

9.1. AER

- 1 Centrala termica  abator cu gaz metan - 2 coşuri dispersie cu H = 10 m şi Dn = 40 cm;

- Centrala termica instalatie de producere biogaz  cu gaz metan: 1 coş dispersie cu H = 10 m şi Dn = 55 cm;

- Centrala de cogenerare – biogaz  - 2 esapamente   cu H = 10 m şi Dn = 55;

esapamente   cu H = 10 m şi Dn = 55;

2. Sisteme de ventilare

Ventilatoarele sunt destinate improspatarii aerului din hale si aducerea acestuia la parametrii necesari de temperatura si umiditate .

Sistemele de ventilatie s-au organizat pe zone tehnologice dupa cum urmeaza:

- Receptie:

- 3 sisteme de evacuare aer avand fiecare cate 80000 mc/h compuse din ventilator axial montat pe stalp si tubulatura circular cu grile de aspiratie rectangulare pe tubulatura. Vara functioneaza toate in timp ce iarna functioneaza doar 2 sisteme. La refulare toate cele 8 ventilatoare sunt prevazute cu dispozitiv de evacuare cu jet vertical;

- 2 sisteme de introducere aer proaspat alcatuite cu central de tratare aer modulate fiecare de 30000 mc/h , echipate cu baterie de incalzire doar pentru iarna si tubulatura de introducere circular cu difuzoare circulare pe tubulatura. Modul de functionare este permanent, vara nefiind ceruta racirea aerului;

- 3 sisteme de introducere aer proaspat avand fiecare cate 60000 mc/h compuse din ventilator axial montat pe stalp si tubulatura circular cu difuzoare circulare pe tubulatura. Modul de functionare doar vara .

- Boxa auto

- O aeroterma de perete de 2500 mc/h montat pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna;

- Un ventilator axial de 2500 mc/h montat pe stalp pentru evacuare aer iarna;

- 2 ventilatoare axiale de 5000 mc/h montate pentru introducere aer vara;

- 2 ventilatoare axiale de 5000 mc /h montate pentru evacuare aer vara.

- Incarcare navete

- 2 aeroterme de perete fiecare de 2500 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna;

- Un ventilator axial de 5000 mc/h montat pe stalp pentru evacuare aer iarna;

- 2 ventilatoare axiale de cate 10000 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer vara;

- 2 ventilatoare axiale de cate 10000 mc/h montate pe stalp pentru evacuare aer vara.

- Asomare/Sangerare

- Un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 7500 mc/h pentru iarna , echipate cu baterie de incalzire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare –vara nu se cere racirea aerului;

- Un sistem de introducere aer proaspat pentru vara avand 30000 mc/h compus din ventilator axial montat in podul tehnic echipat cu sibar de inchidere de iarna, se va opri vara si se va izola cu jaluzelele din dotare;

- Un sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit din 4 ventilatoare axiale de cate 7500 mc/h fiecare amplasate in podul tehnic. Mod de functionare: iarna functioneaza un ventilator , iar vara functioneaza toate 4.

- Oparire/Deplumare

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 22600 mc/h pentru iarna, echipat cu baterie de incalzire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura; vara nu se cere racirea aerului;

- un sistem de introducere aer proaspat pentru vara avand 30000 mc/h compus din ventilator axial montta in podul tehnic si tubulatura circular cu difuzoare circulare pe tubulatura;

- un sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit din 4 ventilatoare axiale de cate 7500 mc/h fiecare amplasate in podul tehnic. Mod de functionare: iarna functioneaza un ventilator, iar vara functioneaza toate 4.

- Eviscerare

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 9196 mc/h pentru iarna echipat cu baterie de incalzire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura; vara nu se cere racirea aerului ;

- un sistem de introducere aer proaspat pentru vara avand 30000 mc/h compus din ventilator axial montat in podul tehnic  si tubulatura circular cu difuzoare circulare pe tubulatura;

- un sistem de evacuare aer pentru iarna si vara alcatuit din 4 ventilatoare axiale de cate 7500 mc/h fiecare amplasate in podul tehnic.

- Inspectie veterinara +Culoar operational

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 2000 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura care distribuie aerul in cele 2 zone;

- un ventilator axial de 1000 mc/h amplasat in podul tehnic pentru evacuare iarna/vara din zona inspectie veterinara , respectiv 2 ventilatoare axiale de 1000 mc/h amplasate in podul tehnic pentru evacuare iarna /vara din zona culoarului.

- Culoar operational

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 3000 mc/h pentru iarna/vara , echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura

- 2 ventilaoare axiale de 1500 mc/h amplasate in podul tehnic pentru evacuare iarna/vara

- Zona organe

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 3000 mc/h pentru iarna/vara , echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura;

- 2 ventilatoare axiale de 1500 mc/h amplasate in podul tehnic pentru evacuare iarna/vara

Suplimentar s-au prevazut 2 ventilatoare axiale pentru a da posibilitatea optionala de a creste debitul de aer evacuate la igienizare

- Sala  ambalare

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 14234 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura;

- un sistem de evacuare aer de 12500 mc/h pentru iarna/vara compus din ventilator axial montat in podul tehnic si tubulatura circulara cu guri de aspiratie circulare pe tubulatura.

- Sala  ambalare  in  vid

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu CTA de 5023 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura;

- un sistem de evacuare aer de 10000 mc/h pentru iarna/vara compus din ventilator axial montat in podul tehnic si tubulatura circulara cu guri de aspiratie circulare pe tubulatura.

- Culoar personal

- un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu  2 CTA de 4000 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura; acest sistem de introducere are si rol de compensare a aerului evacuate prin sistemele de ventilatie de evacuare prevazute pentru zona de vestiare

- Tablou electric

- sunt prevazute 2 grile de transfer cu debit 250 mc/h in usa

- Zona colectare pene

- 2 aeroterme de perete de 2500 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna si vara;

- 3 ventilatoare axiale de 5000 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer vara;

c) 4 ventilatoare axiale de 5000 mc/h montate pe stalp pentru evacuare  aer vara care  vor functiona toate vara si doar unul singur iarna.

- Spalare navete

a)1 aeroterma de perete de 3000 mc/h montata pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna si vara;

b) 3 ventilatoare axiale de 3000 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer vara;

c) 4 ventilatoare axiale de 3000 mc/h montate pe stalp pentru evacuare  aer vara care vor functiona toate vara si doar unul singur iarna.

- Produse speciale

a) un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu   CTA de 1500 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura;

b) un ventilator axial de 1500 mc/h amplasat in podul tehnic pentru evacuare iarna/vara.

- Cartoane

a) 1 aeroterma de perete de 2500 mc/h montata pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna si vara;

b) 3 ventilatoare axiale de 2500 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer vara;

c) 4 ventilatoare axiale de 2500 mc/h montate pe stalp pentru evacuare  aer  care vor functiona toate vara si doar unul singur iarna.

- MDM

a) un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu   CTA de 1500 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura;

b) un ventilator axial de 1500 mc/h amplasat in podul tehnic pentru evacuare iarna/vara.

- Spiral Freezer

a) un sistem de introducere aer proaspat alcatuit cu   CTA de 3000 mc/h pentru iarna/vara, echipat cu baterie de incalzire/racire si tubulatura de introducere cu difuzoare circulare pe tubulatura;

b) 2 ventilatoare axiale de 1500 mc/h amplasate in podul tehnic pentru evacuare iarna/vara.

- Incarcare electromotostivuitoare

a) 1 aeroterma de perete de 600 mc/h montata pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna

b) 1 ventilator axial de 2400 mc/h montat in peretele exterior pentru introducere aer vara

c) 4 ventilatoare axiale de 600 mc/h in constructie antiex montate in peretele exterior cat mai aproape de plafon pentru evacuare aer care vor functiona toate vara si doar unul singur iarna.

- Boxa spalare auto

a) 2 aeroterme de perete de 2500 mc/h montate pe stalp pentru introducere aer proaspat iarna

b) 2 ventilatoare axiale de 2500 mc/h montate pe stalp pentru evacuare aer iarna

c) 2 ventilatoare axiale de 5000 mc/h montate pe stalp pentru introducere  aer vara

d) 2 ventilatoare axiale de 5000 mc/h montate pe stalp pentru evacuare  aer vara

- Pod Tehnic deservit de 7 aeroterme de perete de 5715 mc/h montate pe stalp care vor functiona cu aer recirculate 100% asigurand iarna o temperatura de garda de +5 -10 gr. C. Alimentarea cu  agent termic apa calda din instalatia de incalzire se face in serie cu radiatoarele din spatiul de birouri astfel ca returul de la radiatoare devine tur pentru aeroterme

Pe timp de vara ventilatia este naturala prin grilele prevazute in volumul de arhitectura.

Societatea are prevazuta si instalatie de evacuare a fumului in caz de incendiu in Hala de productie

Spalare Navete –cate 2 ventilatoare axiale orizontale pe stalp cat mai aproape de plafon cu debit de aer de cate 1,5-2 mc/s pentru introducerea aerului prevazandu-se pe fiecare zona o usa de 1x 2,1 m cu sistem de deschidere automata comandata de central de incendiu

AMBALARE/LOTIZARE sunt prevazute 7 ventilatoare axiale montate in pozitie vertical in podul tehnic cu tubulatura rezistenta la foc pentru evacuarea fumului in exterior fiecare avand un debit de aer de 1,5 -2 mc/s pentru introducerea aerului prevazandu-se 2 usi de 1x 2,1 m cu sisteme de deschidere automata comandate de central de incendiu amplasate pe peretii exterior .In cazul detectarii unui incendiu central de semnalizare incendiu va opri toate sistemele de ventilare de introducere si evacuare si apoi va comanda pornirea ventilatoarelor de evacuare fum simultan cu deschiderea usilor de intrare aer.

9.2. APA

Tabel 9.2. Tipuri de ape evacuate, mod de reţinere şi evacuare

| Nr. crt | Activitatea/ instalaţia generatoare | Tip ape uzate | Mod evacuare | Observatii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Abatorizare, | Ape uzate tehnologice | Colectate în reţea de canalizare şi epurate în staţia de epurare | Descărcarea apelor se face în râul Buzău |
| 2 | Activitate adminidtrativă | Ape menajere | Colectate în reţea de canalizare şi epurate în staţia de epurare | Descărcarea apelor se face în râul Buzău |
| 3 | Precipitaţii | Ape meteorice | Colectate prin intermediul jgheaburilor şi rigolelor betonate şi preepurate în cele 2 separatoare de hidrocarburi | Descărcarea apelor se face în canalul de desecare ANIF |

1. Statia de epurare ape uzate

Staţia de epurare este de tip AMINODAN cu treptă mecanică, treaptă chimică şi traptă bilogică cu nitrificare-denitrificare.

Statia de epurare este dotata cu urmatoarele constructii, instalatii si echipamente:

Treapta mecanica

- Sistem mecanic de sitare tip “Step Screen”, prevăzut cu un canal de trecere a apei. Un sistem de sitare cu dinti  agata si transporta  materiile prime grosiere pe care le aduce la suprafata si le devarsa in tancul existent.

- Bazin de egalizare si omogenizare - în acest bazin se omogenizeaza apele uzate. Bazinul de egalizare este dotat cu un  mixer-agitator  care are rolul de omogenizare a compoziției prin miscarea continua a apei din bazin.

Acest bazin mai are și rolul  de a prelua vârful de debit (în timpul nopții debitele sunt mici) în vederea asigurării unei functionari constante si continue a statiei de epurare. Tot în acest bazin se asigură și oxigenarea și începerea fermentaţiei anaerobe. Din acest bazin apa este pompata catre  tratarea chimica,  cu 3 pompe submersibile pentru ape uzate.

Treapta chimica  are in componenta:

- Bazin de floculare:- în acest bazin se creează un mediu acid propice precipitării apei uzate. Acest bazin este dotat cu doua agitatoare,  un debitmetru pentru menținerea constantă a fluxului de apă şi doua pompe  dozatoare, o pompa dozatoare floculant (polimer controlat în funcție de debit), o pompa dozatoare sulfat feric;

- Bazin de depozitare a clorura ferica:- dozarea clorurii ferice este controlată de valoarea pH-ului din apa uzată, printr-un senzor de pH controlat în tabloul de automatizare și control. clorura ferica este dozat  de pompa dozatoare în bazinul de floculare printr-o conducta;

- Concentrator - pentru a ajuta procesul de concentrare a precipitațiilor și floculanților apa este adăugată prin conducte care reduc presiunea către concentrator. Bulele de aer asigurate de sistemul DAC se atașează de precipitațiile și floculațiile din apa procesată, care apoi se ridică la suprafața concentratorului în mod constant. Prin ridicarea nămolului în concentrator cu ajutorul bulelor de aer se începe stabilizarea namolului ;

- Sistem de raclare- raclarea se desfășoară pe o perioadă de 10-20 min, după care lamelele sistemului raclor se opresc, iar sistemul telescopic din bazinul de nivel apa tratata va micșora nivelul  de namol  în concentrator;

- Sistemul DAC (concentraţie de aer dizolvat)-  apa DAC este produsă continuu în sistemul DAC, din apa curată din bazinul de nivel ( bazinul de apa purificată) . Din acest bazin, dotat cu senzor  de nivel, apa  este pompata cu o pompa de inalta presiune printr un ejector  în bazinul de mare presiune, care la rândul lui este dotat cu un senzor de nivel care comanda nivelul de apa/aer . De aici apa DAC trece prin vana automata de reglaj debit-Vana Burkert;

- Bazinul de mare presiune - la o presiune de 6 atmosfere oferă saturația optimă de aer;

- Bazin de stocare nămol - nămolul raclat este condus prin ejector în bazinul de nămol, iar de aici este pompat catre statia de biogaz de catre o pompa de namol, pompa comandata de  un senzor de nivel al bazinului de namol;

La treapta chimică s-au adus modificări prin completarea acesteia cu utilaje și echipamente tehnologice astfel inainte de treapta chimica are loc o pretratare  a apei din statia de biogaz, în vederea diminuării respectiv eliminării  depasirilor limitelor maxime admisibile la indicatorii de calitate(impuse prin  autorizatia de gospodărire a apelor nr. 38/21.04.2016 ).

Utilajele și echipamentele au fost amplasate în cladirea Statiei de epurare, iar pentru montarea acestora nu a fost nevoie de platforma betonata, alta decât cea existentă.

Ca urmare a acestei modificari, s-a obținut o îmbunătățire a valorilor indicatorilor de calitate .Echipamentele au fost inchiriate de la SC AVICOLA SA Buzau pe baza Contractului de locatiune nr. 578/2015 , componenta acestora fiind urmatoarea:

- Pompa submersibila cu sistem Vortex Q=40 mc/h, H=7m si accesorii montaj ;

- Debitmetru electromagnetic;

- Sistem complet de dozare si preparare a substantelor chimice –preparare floculant:

    - Bazin pentru prepararea floculantului dotat cu sistem dozare polimer concentrat, agitatoare mecanice, automatizari, capacitate 450 l/h;

    - Pompa dozatoare pentru floculant cap. 0-600 l/h;

- Unitate completa de flotatie cu aer dizolvat (DAC) capacitate 35-40 mc/h din otel inox cu toate accesoriile necesare:

    - Compresor aer;

    - Pompa de recirculare;

    - Raclor de suprafata cu motoreductor;

    - Panou pneumatic de control cu accesorii;

    - Snec de fund si valva pneumatica de descarcare;

    - Sistem lamela separator integrat in bazin;

- Panou electric de control cu PLC.

Apa din statia de biogaz , pretratata chimic , ajunge in bazinul de egalizare unde se amesteca cu apa uzata provenita de la abator , urmand sa parcurga in continuare treapta de tratare chimica a epurarii.

Treapta biologica

Pentru a se obține un pH permisiv în apa procesată, purificată se dozează o concentrație de hidroxid de sodiu, de către pompele de dozaj către bazinul de nivel. Valoarea pH-ului este prestabilită în tabloul de automatizare, controlată și măsurată cu ajutorul unui senzor  de pH. Tot din acestă treaptă se face și înlăturarea fosforului.

Treapta biologica  se compune din 3 camere biologice, în care se tratează apa pretratată cu diferite stadii de încărcări organice. Sistemul este bazat pe tehnologia degradării biologice a materiilor organice, prin bacterii vii în filtre interioare aerate. În acest stadiu, filtrele submersibile sunt aerate cu ajutorul difuzoarelor situate la baza camerelor  și a suflantelor. Încărcatura organică se dizolvă  și în același timp are loc nitrificarea cu ajutorul bacteriilor autotrofe.

Aportul de oxigen ajută producerea procesului de mineralizare trofoca si oxidare intracelulară a produșilor de hidroliză. La fiecare cameră apa ajunge în zona de sedimentare, de unde este pompată înapoi în bazinul de egalizare și introdusă în sistemul DAC de la treapta chimica. Același flux se repetă în toate cele 3  bazine biologice, încărcătura organică fiind din ce în ce mai mică. Apa tratată  în bazinul biologic nr. 3 îndeplinește condițiile impuse prin NTPA 001  și pot fi deversate în emisar, prin conducta Dn 250,  Pn10, L=3,2 km.

In concluzie schema generala de epurare a apelor uzate are 2 componente:

Linia apei

- Reţinerea materiilor grosiere in treapta mecanica prin sistemul dc sitare.

-  Egalizarea debitelor si omogenizarea compoziţiei apelor uzate in bazinul de egalizare.

- Pomparea apelor uzate prin intermediul pompelor submersibile.

- Alimentarea continua, cu debite corespunzătoare, a unitatii de epurare chimica AMINODAN DAC.

- Reducerea substanţelor organice prin epurare chimica in unitatea de flotatie DAC.

- Alimentarea continua a treptei de epurare biologica AMINODAN -3 bazine.

- Reducerea substanţelor organice prin epurare biologica in cele 3 bbazine, in care se realizeaza si nitrificarea -denitrificarea apelor uzate.

Linia nămolului

- Evacuarea nămolului din treapta de epurare chimica AMINODAN DAC in bazinul de stocare a nămolului.

- Evacuarea nămolului din cele 3 bazine de epurare biologica inapoi in bazinul de egalizare.

- Evacuarea nămolului din bazinul de egalizare in treapta de epurare chimica AMINODAN DAC.                          - Evacuarea intregului nămol prin treapta chimica dc epurare in bazinul de stocare a nămolului si transferarea lui in instalatia (statia) de biogaz.

Din statia de epurare, apele uzate epurate sunt evacuate in râul Buzău prin intermediul unei conducte cu Dn=250 mm, Pn 10 si lungimea de circa 3,2 km.

Instalatia de biogaz are un randament termic de 39 % si electric de 42 %.

- Nămolul rezultat din separatorul de la instalatia dc biogaz este curatat periodic si preluat de S.C. RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. conform Contractului nr. 133/2011.

9.3. SOL SI APE SUBTERANE

- Sol

- pe amplasamentul abatorului, colectarea si dirijarea apelor uzate se realizeaza prin retele tehnologice interne, independente catre Statia de epurare;

- siteme de jgheaburi şi rigole;

- nu se fac descarcari directe de ape uzate in ape de suprafata;

- incinta abatorului este asfaltată, nu sunt posibile actiuni de afectare a solului.

- Ape subterane – puţuri de observaţie

- Pentru monitorizarea calităţii apei freatice din zona staţiei de epurare, există 2 foraje de observaţie unul în amonte şi altul în aval pe direcţia de curgere a apei subterane.

10. CONCENTRAŢII DE POLUANŢI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVELUL DE ZGOMOT

10.1 Emisii în aer

10.1.1 EMISII

- Nici o emisie în aer nu trebuie să depăşească valoarea limită de emisie prevăzută în Tabelul 10.1.1 . a prezentei autorizaţii. Nu trebuie să existe alte emisii în aer semnificative pentru mediu.

- Monitorizarea şi analizele fiecărei emisii trebuie realizate aşa cum s-a precizat în Capitolul 13 Monitorizarea activităţii (tabelul )a prezentei Autorizaţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APM Buzău  anual.

- Un raport care rezumă emisiile în aer trebuie depus la A.P.M. Buzău ca parte a R.A.M. Informaţiile incluse în acest raport trebuie pregătite în conformitate cu ghidurile relevante emise de autoritatea competentă de mediu.

- Prin măsuri organizatorice adecvate, operatorul se va asigura că transportul acelor materiale care ar putea provoca pulberi în formă uscată să se facă în sisteme închise vagoane închise, autovehicule cu toate suprafeţele de transport închise, containere închise).

- Titularul activităţii îşi va planifica activităţile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv pe cât posibil ţinând seama de condiţiile atmosferice, evitându-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluanţilor (inversiuni termice, timp înnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari.

- Emisiile difuze de poluanti in atmosfera, rezultate din desfasurarea activitatii, se vor incadra in valorile limita de emisie prevazute in tabelul 10.1.1:

Sursele de emisie sunt:

- procesele de ardere a combustibililor;

- activităţi auxiliare de transport, descărcare păsări, încărcare produse finite, întreţinere incintă;

- descărcare-spălare vehicule şi cuşti, eviscerare, stocare manipulare produse, managementul deşeurilor de abatorizare, epurarea apelor uzate,

10.1.1. Emisii punctiforme dirijate

Tabel 10.1.1. Valori limita de emisie pentru factorul de mediu aer

| Sursa generatoare | Punct de emisie | Poluanţi emişi | VLE gaz metan (mg/Nm3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Centrala termica abator - gaz metan | 2 coşuri dispersie cu H = 10 m şi Dn = 40 cm | NOx CO Pulberi SO2 | 350 100 5 35 |
| Centrala termica instalatie de producer biogaz - gaz metan | 1 coş de dispersie cu H= 10 m si Dn= 55 cm | NOx CO Pulberi SO2 | 350 100 5 35 |
| Centrala de cogenerare –biogaz | 2 esapamente ale motoarelor termice avand fiecare H= 2,5 m si Dn= 50 cm | NOx CO Pulberi SO2 H2S | 450 300 20 200 5 |

Nota. Arzatoarele cazanelor centralei termice sunt cu formare redusa de NOx.

Marime de referinta

- valorile limita pentru gaz metan se raporteaza la un continut in oxigen al efluentului gazos de 3%;

- valorile limita pentru biogaz se raporteaza la un continut in oxigen al efluentului gazos de 5%;

10.1.2 Emisii fugitive şi mirosuri

Tab. 10.1.2 Emisii fugitive

| Proces | Iesiri | Tehnici de control |
| --- | --- | --- |
| Receptie pasari | Praf, miros, gaze de esapament | Ventilatia acestui sector se realizeaza cu doua ventilatoare de acoperis eliminand aerul din incinta (praf, fum, gaze de esapament) |
| Deplumare - eviscerare | Aer viciat | Sistem ventilaţie aer incinta |
| Centrala frig | Amoniac | Intreţinere corespunzătoare şi verificare periodică |
| Statia de biogaz | Aer viciat | Intreţinere corespunzătoare şi verificare periodică |

În situaţia în care se constată existenţa unor emisii de pulberi în zona de recepţie a păsărilor nivelul de emisie posibil a fi atins, conform BAT este 5 mg/Nmc.

Măsuri pentru protecţia factorului de mediu aer:

- arzătoarele cazanelor centralei termice sunt cu formare redusă de NOx.

- implementarea unui program de verificare şi de întreţinere preventivă a echipamentelor şi instalaţiilor în vederea eliminării posibilelor emisii accidentale în atmosferă.

- managementul mirosului

În vederea reducerii emisiilor de miros:

- se va respecta strict procesul tehnologic;

- se va limita expunerea la miros a receptorilor sensibili, sub nivelul acceptabil de disconfort,

- se vor limita mirosurile utilizând tehnici eficiente de tratament sau alte măsuri de minimizare a emisiilor, când prevenirea nu este posibilă,

- se va institui un sistem de bune practici pentru controlul mirosului încluzând sisteme eficiente de depozitare a deşeurilor şi de reţinere a mirosului,

- se va scurta perioada de depozitare a subproduselor animale.

- toate operaţiile de pe amplasament să se realizeze în aşa încât emisiile şi mirosurile să nu determine o deteriorare a calităţii aerului, dincolo de limitele amplasamentului

10.2 APA

10.2.1.Emisiile în apă nu trebuie să depăsească valorile limită de emisie menţionate în Autorizaţia de Gospodarirea apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a autorizatiei de gospodărire a  apelor nr. 93/07.07.2014 emisă de AN “APELE ROMÂNE” Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa.

10.2.2. Nu trebuie să existe nici emisii de alţi poluanţi în apă, în afara celor menţionaţi în prezenta autorizaţie.

10.2.3. Titularul activităţii are obligaţia să exploateze construcţiile şi instalaţiile de utilizare, evacuare şi epurare a apelor uzate, pentru asigurarea randamentelor maxime, conform regulamentelor de exploatare,

10.2.4. Titularul de activitate trebuie să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea sau minimalizarea emisiilor de poluanţi în apă. Se interzic deversările neautorizate şi accidentale a oricăror substanţe poluante pe sol, în apele de suprafaţă sau freatice.

10.2.5. Pentru toate instalaţiile în care se manipulează substanţe cu risc pentru apă, se vor prevedea măsuri de întreţinere curentă.

10.2.6. Titularul  de activitate are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt prevăzute toate construcțiile și conductele subterane.

10.2.7. Titularul  de activitate are obligaţia de a verifica si întreţine starea instalaţiilor de evacuare a apelor uzate.

10.2.8. Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale va conţine reglementări pentru un eventual incident, prin care să se garanteze punerea în siguranţă a instalaţiei.

10.2.9. În punctele în care pot rezulta substanţe periculoase pentru apă (pompe, armături, puncte de umplere și transvazare) se vor prevedea dispozitive de captare.

10.2.10. Se vor păstra la îndemâna și în cantităţi suficiente substanţe de neutralizare/tratare, în apropierea instalaţiilor de manipulare a substanţelor cu risc pentru apă.

10.2.11. Este interzisă deversarea oricărei substanţe care poluează apa de suprafaţă sau apa din canalele de scurgere a apei pluviale. În situaţia în care orice analize sau observaţii privind calitatea sau apariţia unor scurgeri în apa pluvială ar putea indica faptul că a avut loc contaminarea, titularul autorizaţiei trebuie să:

- realizeze imediat o investigaţie pentru a identifica şi izola sursa de contaminare;

- ia măsuri pentru prevenirea extinderii contaminării şi minimizarea efectelor de contaminare a mediului;

- notifice  incidentul la  A.P.M. Buzău în termen de 24 ore.

10.2.13. Monitorizarea si analizele fiecărei emisii trebuie realizate asa cum este precizat în Cap.l Monitorizarea activităţii. Un raport privind rezultatele acestei monitorizări trebuie depus la APMBuzău anual.

10.2.14. Nămolul deshidratat rezultat din staţia de biogaz,  se poate utiliza în agricultura numai cu respectarea  normelor tehnice prevazute în Ordinul nr.344/708/2004,  al MMGA şi MAPDR,  şi în baza permisului de aplicare a nămolului,  eliberat de APM Buzău. Până la găsirea  soluţiei de eliminare /evacuare,  se va stoca în spaţii amenajate care să preia întreaga cantitate generată.

10.2.15.Tipuri de ape uzate şi poluaţii emişi

Sursele generatoare de ape uzate sunt prezentate în tabelul 10.2.1.

Tabelul 10.2. 1. Ape uzate tehnologice, ape uzate menajere

| Sursa generatoare | Echipament de depoluare | Punctul de evacuare | Poluanţi emişi | VLE Conf. Aut. de gospodărirea apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a autorizatiei de gospodărire a apelor nr. 93/07.07.2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea desfăşurată pe amplasamentului abatorului (Apa uzata tehnologică, apă uzată menajeră) | Staţie de epurare proprie | Emisar, râul Buzău | temperatura | 35°C |
|  |  |  | pH | 6,5-8,5 unit pH |
|  |  |  | MTS | 60 |
|  |  |  | CBO5 | 25 |
|  |  |  | CCOCr | 125 |
|  |  |  | Azot amoniacal (NH4+) | 3 |
|  |  |  | Azotaţi(NO3¯) | 37 |
|  |  |  | Azotiţi (NO2¯) | 2 |
|  |  |  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | 20 |
|  |  |  | Fosfor total | 2 |
|  |  |  | Detergenţi sintetici biodegradabili | 0,5 |
|  |  |  | Cloruri (CL¯) | 500 |
|  |  |  | Reziduu filtrat la 105°C | 2000 |

Ceilalţi indicatori se vor încadra în prevederile NTPA001 – HG nr. 188/2002, cu modificarile ulterioare.

10.2.2. Emisii în apa subterană

Monitorizarea calitatii apei freatice din zona statici de epurare se va realiza cu 2 foraje de observaţie (un foraj amplasat in amonte si unul in aval de statia de epurare).

Se vor analiza probe recoltate din forajele de observaţie pentru indicatorii prezentaţi în tabelul 10.2.2. conform Autorizaţiei de gospodărirea a apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a autorizatiei de gospodărire a  apelor nr. 93/07.07.2014.

Valorile limita admisibile ale indicatorilor de calitate a apelor subterane ce vor fi monitorizaţi in forajul de observaţie vor fi mai mici sau cel mult egale cu valorile de referinţa (Proba martor).

Tabel 10.2.2 – Indicatori  monitorizaţi pentru calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea de referintă (mg/l) |
| --- | --- | --- |
| Foraj de observaţie F1 | Azot amoniacal (NH4+) | 4,03 |
|  | Azotaţi(NO3¯) | 36,60 |
|  | Azotiţi (NO2¯) | 0,22 |
|  | Fosfaţi | 1,10 |
|  | CCOMn | 9,70 |
|  | Bicarbonaţi | 184,00 |
|  | Fe | 2,77 |
|  | Mn | 2,40 |
|  | Cloruri (CL¯) | 322,00 |
|  | Sulfaţi (SO42¯) | 330,00 |
|  | Na | 29,00 |
|  | K | 7,60 |
|  | Calciu (Ca2+) | 198,00 |
|  | Magneziu(Mg2+) | 54,00 |
| Foraj de observaţie F2 | Azot amoniacal (NH4+) | 4,10 |
|  | Azotaţi(NO3¯) | 29,90 |
|  | Azotiţi (NO2¯) | 0,20 |
|  | Fosfaţi | 1,00 |
|  | CCOMn | 9,50 |
|  | Bicarbonaţi | 186,00 |
|  | Fe | 2,03 |
|  | Mn | 2,00 |
|  | Cloruri (CL¯) | 310,00 |
|  | Sulfaţi (SO42¯) | 325,00 |
|  | Na | 24,00 |
|  | K | 7,80 |
|  | Calciu (Ca2+) | 168,00 |
|  | Magneziu(Mg2+) | 56,00 |

Nota: valorile din primul buletin de analiza constituie referinţa pentru măsurătorile ulterioare

## 10.3. SOL

## 10.3.1. Indicatorii de calitate ai probelor de sol prelevate şi menţionate în tabelul 10.3.1 trebuie să se conformeze cu prevederile Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare.

10.3.2. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone special amenajate, pe platforme betonate pentru a preveni scurgerile/infiltraţiile în sol.

10.3.3. Încărcările şi descărcările de materiale trebuie să aibă loc în zone stabilite, protejate împotriva pierderilor de lichide sau dispersii de pulberi şi gaze.

## 10.3.4. Titularul autorizaţiei trebuie să iniţieze un program de testare şi verificare a tuturor rezervoarelor şi conductelor subterane, cel puţin o dată la trei ani. Un raport privind aceste teste trebuie inclus în R.A.M.

## 10.3.5. Sunt interzise deversările de produse care pot polua solul. În cazul apariţiei unei deversări accidentale se va proceda la eliminarea acestora şi se vor restabili condiţiile anterioare producerii deversărilor.

## 10.3.6. Stocările temporare de materiale şi deşeuri se vor realiza cu asigurarea protecţiei solului şi  apei subterane.

## 10.3.7. Toate bazinele trebuie etanşate şi izolate, după caz, pentru a preveni contaminarea solului.

## 10.3.8. Toate puţurile de monitorizare a apelor subterane trebuie sa fie verificate periodic în ceea ce priveşte etanşeitatea, pentru a preveni contaminarea de la suprafaţă.

## 10.3.9. Se va asigura colectarea temporară a deşeurilor menajere şi asimilabile în containere împiedecând depozitarea acestora pe sol .

## 10.3.10. Se va asigura: respectarea strictă a instrucţiunilor de lucru la fiecare loc de muncă, respectarea strictă a programului de revizie şi întreţinere a instalaţiilor, respectarea planificărilor privind aprovizionarea cu materii prime, materiale auxiliare, combustibil;

| Surse de poluare | Descriere |
| --- | --- |
| Platforme de depozitare temporară a deşeurilor | în cazul neutilizarii europubelelor pentru depozitarea deşeurilor menajere, a deşeurilor de hârtie şi carton, a deşeurilor de ambalaje plastice şi a ambalajelor metalice. |
| Bazinele din componenţa staţiei de epurare | în cazul deteriorării bazinelor |

Tabel   10.3.1 – Valorile de referinţa pentru urmele de elemente chimice din sol

| Locul prelevarii probei | Indicator de calitate analizat | Valori limită (praguri de alertă) folosinţe mai puţin sensibile (mg/ kg substanţă uscată) | Temeiul legal |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 zona staţie de epuarare P2 zona staţie biogaz (la adâncime de 5cm si la 30 cm) | pH | - | Ordinul MAPPM nr. 756/03.11.1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului, cu modificările ulterioare. |
|  | Cd | 5 |  |
|  | Zn | 700 |  |
|  | Pb | 250 |  |
|  | Cu | 250 |  |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 1000 |  |
|  | TOC | - |  |

10.4. Zgomot

## Se va respecta SR10009/2017 - Acustică în construcţii. Acustica urbană - Limitele admisibile ale nivelului de zgomot. Se vor respecta limitele admisibile ale nivelului de zgomot pentru zone industriale.

10.5. MIROS

Conform Standardului Național 12574/87 - Condiții de  calitate pentru aerul din zonele protejate, se consideră că emisiile de substanțe puternic mirositoare depășesc concentrațiile maxim admise atunci când în zona de impact mirosul lor dezagreabil și persistent este sesizabil olfactiv.

- GESTIUNEA DEŞEURILOR

11.1. Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care acestea nu pot fi evitate, valorificarea lor, iar în caz de imposibilitate tehnică și economică, neutralizarea și eliminarea acestora, evitându-se impactul asupra mediului.

11.2. În conformitate cu prevederile în vigoare, titularul activității are următoarele obligații:

- să efectueze operaţiunile de tratare a deșeurilor sau să transfere aceste operaţiuni unui operator economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor ca ordine de prioritate în cadrul legislaţiei şi a politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor, precum şi fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

- fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

- fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

- fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special;

- să supună deşeurile care nu au fost valorificate unei operaţiuni de eliminare în condiţii de siguranţă

fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului.

- să colecteze deşeurile separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi să nu se amestece cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

- să transporte deşeurile numai la instalaţii autorizate pentru efectuarea operaţiunilor de tratare/valorificare/eliminare;

- să asigure evidenţa cronologică a gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip de deşeu, precum şi a cantităţii, naturii şi originii deşeurilor şi, după caz, a destinaţiei, a frecvenţei colectării, a mijlocului de transport şi a metodei de tratare, operaţiunii de valorificare sau eliminare a deşeurilor potrivit prevederilor Deciziei Comisiei 2014/955/UE şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente de control, la cererea acestora. Clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se fac potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE și Directivei 2008/98/CE.

- să păstreze evidenţa gestiunii deşeurilor cel puţin 3 ani.

- să efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora.

- să păstreze buletinele de analiză care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului;

- să se asigure că pe durata efectuării operaţiunilor de colectare, transport şi stocare a deşeurilor periculoase, acestea sunt ambalate şi etichetate potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008, iar transferul acestora pe teritoriul naţional să fie însoţit de documentul de identificare prevăzut în anexa IB la Regulamentul (CE) 1.013/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de Legea 211/2011 sau să delege această obligaţie unei terţe persoane.

La cererea autorităţilor competente sau a unui deţinător anterior sunt furnizate documentele justificative conform cărora operaţiunile de gestionare au fost efectuate.

11.3. Pe tot parcursul colectării, recuperării sau valorificării/eliminării, toate deșeurile trebuie depozitate temporar în zone și locuri special amenajate protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu. Gestionarea deşeurilor trebuie să se desfăşoare aşa cum este precizat în Tabelul 11.1. al prezentei Autorizaţii integrate de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Nu trebuie eliminate/valorificate alte deşeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără a informa în prealabil şi fără acordul scris al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău.

11.4. Deșeurile expediate în afara amplasamentului pentru recuperarea sau valorificare/eliminare, pot fi transportate numai de agenți economici autorizați, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure ca deşeurile transferate către alte persoane fizice sau juridice sunt ambalate/şi etichetate în conformitate cu standardele naţionale, europene şi cu oricare norme în vigoare privind inscripţionările obligatorii. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de recuperare/valorificare /eliminare, fără a afecta semnificativ mediul și în conformitate cu reglementările legale în vigoare. Este interzis transportul deşeurilor de orice natură de la locul de producere la cel de colectare/ stocare temporară/ tratare/ valorificare/ eliminare, fără respectarea prevederilor H.G. nr. 1061/ 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

11.5. Aprovizionarea cu materiale auxiliare se va face astfel încât să nu creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

11.6. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să asigure condiţiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de proprietăţile fizico-chimice, de compatibilități şi de natura substanţelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poată asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii populaţiei, incluzând asigurarea trasabilităţii de la locul de generare la destinaţia finală.

11.7. Se interzice amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase cu alte categorii de deşeuri periculoase sau cu alte deşeuri, substanţe ori materiale. Amestecarea include şi diluarea substanţelor periculoase.

11.8. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să se asigure că livrarea deşeurilor de producţie generate, a deşeurilor menajere, a deşeurilor din construcţii şi demolări şi a deşeurilor periculoase, în vederea eliminării acestora, se face numai pe bază de contract.

11.9. Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să întocmească un registru complet pe probleme legate de operaţiunile şi practicile de gestionare a deşeurilor de pe amplasament, care va fi pus în orice moment la dispoziţia organelor de specialitate ale autorităţii competente pentru protecţia mediului şi ale autorităţii cu atribuţii de control.

## Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizaţiei, trebuie să conţină minimum de detalii cu privire la:

## Cantităţile şi codurile deşeurilor;

  - Sursa deşeurilor.

  - Modul de stocare şi tratare a deşeurilor.

## Numele transportatorului de deşeuri şi detaliile de atestare şi de autorizare ale acestuia.

## Înregistrarea documentelor de transport prevăzute de către reglementările în vigoare.

## Datele de identificare ale agentului economic care realizează  valorificarea/ eliminarea deşeurilor.

## O copie a acestui registru privind gestionarea deşeurilor trebuie depusă la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău ca parte a R.A.M. pentru amplasament.

## 11.10. Deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi a reţelei de canalizare.

11.11.  Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a se asigura că stocarea temporară a deşeurilor este permisă pentru o perioadă de maxim 1 an, în cazul în care deşeurile stocate urmează să fie eliminate şi de maxim 3 ani pentru deşeurile care urmează să fie valorificate.

11.12. Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje se va realiza potrivit prevederilor legale în vigoare.

NOTA: Schimbarea contractelor cu firmele care valorifică/elimină deșeurile se comunică la APM Buzău.

Tipurile de deşeuri rezultate din activitatea desfăşurată pe amplasament, modul de manipulare şi stocare a acestora sunt prezentate în Tabelul 1.1

## Tabel 1.1. Gestionarea şi minimizarea deşeurilor proprii

| Sursa deseului | Tip deseu | Cod deseu* | Mod de eliminare/valorificare a deseurilor Cod valorificare/eliminare | Cantitati estimate Anual (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transport pasari | Cadavre | 02 01 02 | Neutralizare in propria statie de biogaz- cod eliminare D8 | 200 |
| Abatorizare | Deseuri de tesuturi animale Materii care nu se preteaza consumului sau procesarii | 02 02 02 02 02 03 | Neutralizare in propria statie de biogaz - cod eliminare D8; si apoi eliminate prin societati autorizate - cod eliminare D5; | 20000 |
| Abatorizare | Deseuri de tesuturi animale : pene | 02 02 02 | Preluare de catre SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL -cod eliminare D5; | 5000 |
| Statia de epurare | Namoluri de la epurarea efluentilor proprii | 02 02 04 | Tratare in propria statie de biogaz - cod eliminare D8; | 11000 |
| Statie de biogaz | Namol | 19 06 06 | Preluare de catre SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL -cod eliminare D5; utilizare în agricultura numai cu respectarea normelor tehnice prevazute în Ordinul nr.344/708/2004, al MMGA şi MAPDR, şi în baza permisului de aplicare a nămolului, eliberat de APM Buzău - cod eliminare D2; | 2500 |
| Ambalare | Deseuri de ambalaje de hartie si carton | 15 01 01 | Se vor stoca temporar pe amplasament intr-un spaţiu special amenajat pana la livrarea către o firma autorizata pentru preluarea deşeurilor din hârtie şi carton- cod de valorificare R3, R12; | 60 |
| Ambalare | Deseuri de ambalaje din materiale plastice | 15 01 02 | Se vor stoca temporar in containere speciale in vederea valorificării prin firme autorizate - cod de valorificare R4, R12; | 45 |
| Personal angajat al punctului de lucru | Deseuri menajere -municipale amestecate | 20 03 01 | Preluare de o firma autorizata ( SC RER ECOLOGIC SERVICE SRL) -cod eliminare D5; | 500 |
| Alte activităţi desfăşurate pe amplasament, activitate de întreţinere (Deşeuri asimilabile din industrie) | Ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu subst. periculoase folosite pe amplasament | 15 01 10* | Se vor stoca temporar in containere speciale in vederea valorificării prin firme autorizate- cod de eliminare D10; | 0.80 |
|  | Deşeuri metalice | 17 04 05 | Se vor stoca temporar pe amplasament într-un spaţiu special amenajat, în containere speciale până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri - cod de valorificare R4, R12; | 15 |
|  | Ulei uzat | 13 02 05* | Se va stoca temporar pe amplasament in containere într-un spaţiu special amenajat, in vederea eliminarii prin firme autorizate - cod de valorificare R9, R12; | 0.65 |
|  | Deseuri de echipamente electrice | 16 02 13* | Se vor stoca temporar pe amplasament într-un spaţiu special amenajat, până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri - cod de valorificare R4, R12; |  |
|  | Tuburi fluorescente | 20 01 21* | Se vor stoca temporar pe amplasament într-un spaţiu special amenajat, până la livrarea către o firmă autorizată pentru preluarea acestor tipuri de deşeuri - cod de valorificare R4, R12; | 0.07 |
|  | Anvelope uzate | 16 01 03 | Se vor stoca temporar pe platforma betonata pana la livrare catre o firma autorizata in vederea valorificarii - cod de valorificare R3, R12; | 0.2 |
|  | Ambalaje de lemn | 15.01.03 | Se vor stoca temporar pe platformă betonată in vederea valorificării prin firme autorizate - cod de valorificare- R1, R12; | 40 |

NOTĂ:

- Aprovizionarea cu materii prime şi materiale se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri;

- Toate deşeurile vor fi stocate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului şi să se reducă la minimum orice degajare de emisii fugitive în aer;

- Zonele de stocare vor fi clar marcate şi delimitate, iar containerele vor fi inscripţionate;

- Nu se va depăşi capacitatea containerelor şi a zonelor de stocare.

12. PREVENIREA ŞI MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ

Activitatea nu se încadrează în categoria obiectivelor cu risc, pentru care se aplică prevederile Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase.

Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă, care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgentă menţionat trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al autorităţilor de specialitate.

În conformitate cu Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale anexat prezentei autorizaţii pentru S.C.AAYLEX PROD SA au fost stabilite:

- Sursele potenţial poluatoare pentru factorii de mediu;

- Lista punctelor critice din unitate unde se pot produce poluări accidentale în cadrul unitatii;

- Fişa poluanţilor potenţiali din cadrul unitatii;

- Programul de măsuri şi lucrări în vederea prevenirii poluării accidentale;

- Componenţa colectivului constituit pentru rezolvarea situaţiilor de urgenţă internă cu responsabilităţile conducătorilor;

- Componenţa echipelor de combatere a poluărilor accidentale;

- Lista dotărilor şi materialelor necesare pentru intervenţii în caz de poluări accidentale;

- Procedură privind înregistrarea informaţiilor cu privire la producerea evenimentelor de poluare accidentală;

- Procedura de alarmare în situaţia poluărilor accidentale.

Defecţiunile în funcţionare care pot avea efecte importante asupra mediului înconjurător trebuie înregistrate în formă scrisă. Din astfel de înregistrări scrise, care trebuie puse la dispoziţia autorităţilor responsabile, trebuie să reiasă:

- Tipul, momentul şi durata defecţiunii;

- Cantitatea de substanţe nocive eliberate (dacă este cazul este necesară o evaluare);

- Urmările defecţiunii atât în interiorul obiectivului, cât şi în exterior;

- Toate măsurile iniţiate.

Defecţiunile a căror efecte se pot propaga pe toată suprafaţa obiectivului sau care prezintă pericole pentru sănătate sau viaţă trebuie anunţate

- imediat inspectoratului pentru situaţii de urgenţă;

- urgent autorităţii responsabile cu protecţia mediului.

Activitatea intră sub incidența OUG nr.68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului; în cazul unei ameninţări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, precum și în cazul unui prejudiciu asupra mediului operatorul va acţiona și va informa autorităţile de mediu conform obligaţiilor ce ii revin, în baza prevederilor Capitolului II. Măsuri preventive și reparatorii, din OUG 68/2007.

Prin natura activității, în cadrul unității pot apare situații de urgență generate de incendii. Pentru prevenirea acestor situații și intervenția în cazul apariției incendiilor, activitatea este organizată astfel:

- unitatea este dotată cu materialele necesare, conform prevederilor legislatiei specifice PSI;

- rețeaua de hidranți se menține în perfectă stare de funcționare;

# 13.  MONITORIZAREA  ACTIVITĂŢII

13.1.1.  Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acţiuni:

    - supraveghere din partea organelor abilitate şi cu atribuţii de control;

    - automonitorizare

13.1.2. Automonitorizarea este obligaţia societăţii şi are următoarele componente

- monitorizarea emisiilor şi calităţii factorilor de mediu;

- monitorizarea tehnologică/monitorizarea variabilelor de proces;

- monitorizarea post – închidere

13.1.3. Toate analizele din cadrul activităţii de monitorizare vor fi realizate de personal calificat, cu echipamente descrise în standardele de prelevare şi analiză specifice/menţionate în autorizaţie.

13.1.4. Echipamentele de monitorizare şi analiză trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât monitorizarea să reflecte cu precizie valorile de emisie.

13.1.5. Frecvenţa, metodele şi scopul monitorizării, prelevării şi analizelor, aşa cum sunt prevăzute în prezenta autorizaţie, pot fi modificate doar cu acordul scris al A.P.M. Buzău după evaluarea rezultatelor testărilor;

13.1.6. Monitorizarea  factorilor de mediu se va realiza  doar la laboratoare specializate.

13.2. Puncte de monitorizare

## Titularul autorizaţiei trebuie să asigure accesul organelor de control abilitate, sigur şi permanent la următoarele punctele de prelevare şi monitorizare:

## Puncte monitorizare a emisiilor în aer:

## cele 2 coşuri de evacuare a gazelor arse de la centrala termică;

- coșul centralei termice din cadrul instalaței de producere a biogazului;

- cele 2 eșapamente ale motoarelor termice de cogenerare

Puncte monitorizare nivel zgomot: monitorizarea zgomotului nu este impusă datorită distanței mari de zona  locuită a municipiului Buzău. Monitorizarea zgomotului se va realiza   numai în cazul unor sesizări și reclamații sau la solicitarea APM Buzău și GHNCJ Buzău, la limita incintei față de cea mai apropiata zonă locuită.

Puncte monitorizare emisii poluanţi în apă uzată: evacuare apa uzată epurată din staţia de epuare

Puncte monitorizare emisii poluanţi în sol (adâncime 5 cm și la 30 cm):

- P1 zona staţie de epuarare

- P2 zona staţie biogaz

Puncte monitorizare emisii poluanţi apă  freatică: cele 2 foraje de observaţie aflate lângă staţia de epurare respectiv staţia de biogaz

## Se va asigura accesul sigur la orice alte puncte de prelevare şi monitorizare cerute de reprezentanţii A.P.M. Buzău, GNM- CJ Buzău. Un raport al unor astfel de rezultate trebuie depus anual, la termenele solicitate ca parte a R.A.M.

### 13.3. Monitorizarea factorului de mediu aer

Monitorizarea emisiilor in aer se va realiza conform prevederilor din Tabelul 13.3.

Tabel. 13.3. Monitorizarea calităţii aerului

| Punctul de prelevare a probei | Poluanti analizati | Frecventa de prelevare probe si analiza poluanti | Metoda de prelevare | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| cele 2 coşuri de evacuare a gazelor arse de la centrala termică; coșul centralei termice a instalaței de producere a biogazului cele doua esapamente ale motoarelor termice de la centrala de cogenerare | SOx | Anual ca parte RAM | SR ISO 10396/2001 | ISO 7934/89 sau ISO 11632/98 |
|  | NOx |  |  | ISO 11564/98 |
|  | CO |  |  | SR ISO 12039/2001 |
|  | Pulberi |  |  | SR EN 13284/1:2002 SR EN 13284/2:2002 |

Notă:  Se pot folosi şi alte metode de analiza, standardizate sau acreditate;

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

La analiza emisiilor in aer se vor inregistra urmatoarele date de referinta in cazul unor depasiri ale valorilor limita la emisii:

| Locul recoltarii | Data si ora recoltarii Incepere/terminare | Capac. de function. a instal. | Noxe | Val.calculata a emisiilor in cond. de referinta | Parametri auxiliari: -Debitul gazelor evacuate -Temperatura gazelor evacuate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.4. Monitorizarea factorului de mediu apă

Monitorizarea emisiilor în apă se va efectua conform prevederilor Autorizaţia de Gospodărire a Apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.93/07.04.2014 emisă de AN „Apele Române”- Direcţia Apelor Buzău- Ialomiţa

Indicatorii de calitate a apelor uzate menajere și tehnologice epurate, evacuate din statia proprie de epurare in râul Buzău, se vor incadra in valorile limita admisibile prevăzute in NTPA-001, aprobat prin H.G. nr.188/2002, modificata si completata prin H.G. nr.352/2005, modificata si completata prin H.G. nr.783/2006 si 1038/2010 privind aprobarea Programului de masuri împotriva poluării cu substante chimice și în special  pentru parametrii prevazuti în  tabelul 13.4.1.:

Tabel 13.4.1. Monitorizarea apei epurate:

| tipul apei | INDICATORI DE CALITATE | Frecventa de analizĂ | METODA DE ANALIZĂ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ape uzate tehnologice şi menajere epurate | Temperatură | Lunara conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.93/07.04.2014 |  |
|  | pH |  | SR ISO 10523/2009 |
|  | Materii în suspensie |  | STAS 6953-81 |
|  | CBO5 |  | SR EN 1899 2/2002 |
|  | CCOCr |  | SR ISO6060-96 |
|  | Azot amoniacal (NH4+) |  | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Azotaţi(NO3¯) |  |  |
|  | Azotiţi (NO2¯) |  |  |
|  | Substanţe extractibile cu solvenţi organici |  | SR 7587-96 |
|  | Fosfor total(P) |  | SR EN ISO 6878/2005 |
|  | Detergenţi sintetici |  | SR ISO 7875/2-96 SR EN 903:2003 |
|  | Cloruri |  |  |
|  | Reziduu filtrat la 105°C |  |  |

Indicatorii de calitate a apelor meteorice evacuate in canalul de desecare CP 2 Verguleasa, se vor incadra in valorile limita admisibile prevăzute in NTPA-001, aprobat prin H.G. nr.l 88/2002, modificata si completata prin H.G. nr.352/2005.

13.4.2.  Monitorizarea apei subterane

### Controlul calitatii apei subterane se realizeaza prin cele 2 foraje de observaţie.

### Rezultatele analizelor se vor compara cu proba martor - rezultatele primei investigaţii. Astfel se va urmări evoluţia calităţii apei subterane în timp şi influenţa activităţii abatorului asupra acesteia.

Monitorizarea calitatii apei subterane se va face conform Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor  nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.93/07.04.2014 pentru următorii indicatori conform tabelului 13.4.2.:

Tabel 13.4.2. Monitorizarea calităţii apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Frecvenţa de analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- |
| Cele 2 foraje de observaţie | Azot amoniacal | Semestrială conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.93/07.04.2014 | SR ISO 7150-1/2001 |
|  | Azotaţi(NO3¯) |  | SR ISO 7890-3:2000 |
|  | Azotiţi (NO2¯) |  | SR EN 26777-2002 |
|  | Fosfaţi |  | SR EN 6878:2005 |
|  | CCOMn |  | SR ISO 6333:96 |
|  | Bicarbonaţi |  |  |
|  | Fe |  | SR ISO 6332-96 |
|  | Mn |  | SR 8662/1-96 |
|  | Cloruri (CL¯) |  | SR ISO 9297-2001 |
|  | Sulfaţi (SO42¯) |  | STAS 8601-70 |
|  | Na |  |  |
|  | K |  |  |
|  | Calciu (Ca2+) |  | STAS 3662-90 SR ISO 7980-97 |
|  | Magneziu(Mg2+) |  | STAS 6674-77 SR ISO 7980-97 |

Monitorizarea emisiilor pentru factorul de mediu apă subterană se va face printr-un laborator specializat.

Beneficiarul are obligaţia sa efectueze automonitoringul calitatii apelor uzate epurate, evacuate, conform art. 7 din H.G. nr.351/2005, cu modificările si completările ulterioare si art. 12. din H.G. nr.352/2005.

## 13.5. Monitorizarea calitatii solului

Va consta în analiza calităţii solului prelevat din punctele P1( zona stație de epurare) și P2 ( zonă stație de biogaz) la adâncime de 5 cm și 30 cm . Indicatorii analizaţi trebuie să se  încadreze în valorile limită admise conform Ordinului MAPPM 756 /1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

## Tabel 13.5. Monitorizarea calitatii solului

| Punct monitorizare | Indicator | Prag de alertă folosinţe mai puţin sensibile Ordinul MAPPM 756/1997 (mg/ kg substanţă uscată) | Frecvenţa de prelevare şi analiză | Metoda de analiză |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 zona staţie de epuarare P2 zona staţie biogaz (adancime de 5 cm și 30 cm) | pH | - | Anuala |  |
|  | Cd | 5 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Zn | 700 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Pb | 250 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Cu | 250 |  | SR ISO 11047/1999 |
|  | Total hidrocarburi din petrol | 1000 |  |  |
|  | TOC | - |  |  |

Monitorizarea emisiilor pentru factorul de mediu sol se va face printr-un laborator specializat.

## 13.4. Monitorizare deşeuri

13.4.1. Titularul va respecta prevederile legale privind evidența gestiunii deșeurilor, valorificare și eliminarea lor.

13.4.2. Prezenta autorizație integrată de mediu se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau valorificare.

13.4.3. Valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum este precizat în Tabelul 11.1 al prezentei Autorizații integrate de mediu, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu trebuie eliminate alte deșeuri nici pe amplasament, nici în afara amplasamentului fără acordul prealabil scris al Agenției pentru Protecția Mediului Buzău.

13.4.4. Deșeurile trimise în afara amplasamentului pentru valorificare sau eliminare trebuie transportate doar de o societate autorizată pentru astfel de activități cu deșeuri. Deșeurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activității la amplasamentul de valorificare/eliminare fără a afecta în sens negativ mediul și în conformitate cu legislația în vigoare.

13.4.5. Se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase care se produce în cantitate mai mare de 1 to/an, se va efectua după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

Se vor păstra la dispoziţia organelor abilitate să efectueze controlul asupra gestionării deşeurilor următoarele documente:

▪ formularul pentru aprobarea transportului deşeurilor periculoase conform anexei 1 a H.G 1061/2008 (pentru o cantitate mai mare de 1 tonă/an);

▪ formularul de expediţie/transport conform anexei 2 a H.G 1061/2008, pentru transporturile de deşeuri periculoase;

▪ formularul de încărcare-descărcare deşeuri nepericuloase conform anexei 3 a H.G 1061/2008, înregistrat de către destinatar într-un registru de evidenţă a transporturilor de deşeuri nepericuloase, securizat, înseriat şi numerotat pe fiecare pagină. Formularul de încărcare-descărcare în baza căruia se realizează transportul şi controlul deşeurilor nepericuloase destinate colectarii/stocării temporare/tratării se păstrează astfel: o copie la expeditorul deşeurilor, o copie la destinatarul acestora şi o copie la transportatorul deşeurilor.

13.4.6. Evidența deșeurilor produse va fi ținută lunar conform HG 856/2002 și va conține următoarele informații: tipul deșeului, codul deșeului (încadrarea se va face conform prevederilor Decizia Comisiei 2014/955/UE), instalaţia producătoare,  cantitatea produsă, modul de stocare, modul de tratare, cantitatea/data predării deșeului  către valorificator/ eliminator.

13.4.7. Un registru complet pe probleme legate de operațiunile și practicile de management al deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția persoanelor autorizate pentru inspecție, trebuie păstrat de către titularul autorizației integrate de mediu. Acest registru trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile de deșeuri gestionate pe amplasament, însoțite de codul din Codul European al Deșeurilor pentru deșeurile transportate;

- Numele operatorului economic autorizat pentru valorificare/eliminare și transportatorului de deșeuri și detaliile lor de autorizare (adresa instalației finale destinate eliminării/valorificării deșeurilor);

13.4.8. O copie a registrului privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la APM Buzău, ca parte a RAM pentru amplasament. Raportarea datelor şi informaţiilor privind gestionarea deşeurilor se face către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, până la 31 martie a anului următor celui de raportare, atât pe suport hârtie, cât şi electronic.

13.5. Monitorizare zgomot

Monitorizarea zgomotului nu este impusă datorită distanței mari de zona  locuită a municipiului Buzău. Monitorizarea zgomotului se va realiza   numai în cazul unor sesizări și reclamații sau la solicitarea APM Buzău și GNM-CJ Buzău, la limita incintei față de cea mai apropiata de zonă locuită.

Nivelul zgomotului va fi analizat  pe  baza unui buletin de analiză  realizat de către titularul activităţii, prin intermediul unui laborator specializat, pe perioada desfăşurării activităţii.

Activităţile de pe amplasament vor respecta limitele nivelului de zgomot pentru incinte industriale conform SR 10009/2017.

Măsurătorile vor fi incluse în RAM.

13.6. MIROSURI

Menţiune : se consideră că depăşesc CMA-urile acele substanţe al căror miros persistent  şi supărător este sensibil olfactiv ;

## 14. RAPORTĂRI  CĂTRE AUTORITATEA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ŞI PERIODICITATEA ACESTORA

## 14.1. Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău va include informaţiile furnizate de operator în Registrul Public conform cerinţelor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public cu modificările şi completările ulterioare, a HG nr. 123/07.02.2002, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, a HG nr. 878/28.07.2005, privind accesul publicului la informaţia privind mediul, cu modificările ulterioare şi a Ordinului M.A.P.M. nr. 1182/18.12.2002, pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul). Dacă operatorul consideră că anumite informaţii furnizate sunt confidenţiale din punct de vedere comercial, poate solicita APM Buzău ca informaţiile respective să nu fie publicate în Registru. Pentru a da posibilitatea agenţiei să determine dacă informaţiile sunt sau nu confidenţiale din punct de vedere comercial, operatorul trebuie să precizeze clar informaţiile respective şi să ofere motive clare şi precise pentru confidenţialitatea acestora.

14.2. Titularul va întocmi un Raport Anual de Mediu care va include toate cerințele prevăzute în autorizația integrată de mediu. R.A.M. va conține date privind:

- Emisiile din instalații;

- Managementul deșeurilor;

- Raportul auditurilor de eficiență privind consumul de utilități;

- Programul de management de mediu-raportul pe anul precedent  și propunerile pentru anul

în curs și un raport asupra performanțelor înregistrate;

- Registrul emisiilor de poluanți;

- Rezultatele monitorizǎrilor efectuate;

- Raportul privind EPRTR;

- Raport privind sesizǎrile înregistrate din partea publicului;

- Raport asupra incidentelor;

- Raport asupra auditului energetic

R.A.M întocmit conform Anexei III a prezentei autorizații, va fi depus la   A.P.M.Buzǎu atât pe format de hârtie cât și în format electronic.

## 14.3. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate prelevările, analizele, măsurătorile, examinările, calibrările şi întreţinerile realizate conform cerinţelor prezentei Autorizaţii.

14.4.  Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate incidentele care afectează exploatarea normală a activităţii şi care pot crea un risc de mediu. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea şi impactul incidentului, precum şi circumstanţele care au dat naştere incidentului. Inregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate asupra mediului şi evitarea reapariţiei incidentului. După notificarea accidentului, operatorul trebuie să depună la sediile: APM Buzău  şi GNM – Comisariatul Judeţean Buzau, raportul privind incidentul.

14.5. Titularul autorizaţiei trebuie să înregistreze toate reclamaţiile de mediu legate de exploatarea activităţii. Fiecare înregistrare trebuie să ofere detalii privind data şi ora reclamaţiei, numele reclamantului şi să ofere detalii cu privire la natura reclamaţiei. De asemenea, trebuie păstrat un registru privind măsura luată în cazul fiecărei reclamaţii. Titularul autorizaţiei trebuie să depună un raport la A.P.M. Buzău   în luna următoare primirii reclamaţiei, oferind detalii despre orice reclamaţie care apare. Un rezumat privind numărul şi natura reclamaţiilor primite trebuie inclus în R.A.M.

14.6.  Formatul tuturor registrelor cerute de prezenta autorizaţie trebuie agreat de A.P.M. Buzău. Registrele trebuie păstrate pe amplasament şi trebuie să fie disponibile pentru inspecţii efectuate de către personalul cu drept de control al A.P.M. Buzău, G.N.M  - C.J. Buzău în orice moment.

14.7. Rapoartele tuturor înregistrărilor, prelevărilor, analizelor, măsurătorilor, examinărilor, calibrărilor şi întreţinerilor aşa cum sunt ele menţionate în Cap 14 Raportări către Agenţia pentru Protecţia Mediului a prezentei Autorizaţii trebuie depuse la sediul A. P.M. Buzău  în conformitate cu cerinţele prezentei autorizaţii. Un original şi o copie trebuie depuse la momentul şi în modalitatea precizată.

## 14.8. Toate procedurile scrise deţinute de operator trebuie să fie disponibile pe amplasament în orice moment.

## 14.9. Frecvenţa şi scopul raportării, aşa cum sunt prevăzute în autorizaţia integrată de mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Buzau,  după evaluarea rezultatelor test.

## 14.10. Titularul autorizaţiei trebuie să deţină la sediul unităţii un dosar pentru informarea publicului. Acest dosar trebuie să conţină minimum:

- Copii ale corespondenţei (alta decât cea desemnată a fi confidenţială) între A.P.M. Buzău şi titularul autorizaţiei;

- Autorizaţia integrată de mediu;

- Solicitarea;

- Raportările către APM Buzău;

- Alte aspecte pe care titularul autorizaţiei le consideră relevante

## 14.11. Monitorizarea emisiilor în apă precum şi monitorizarea apelor subterane se va realiza conform prevederilor Autorizatiei de gospodărirea apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.93/07.04.2014. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii apelor trebuie transmis anual , în format electronic la A.P.M. Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu. Raportarea se va face pentru toate tipurile de apă pe categorii.

14.12. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii solului si a apelor subterane trebuie transmis anual, în format electronic, la APM Buzău, ca parte a Raportului Anual de Mediu.

## 14.13. Un raport privind rezultatele monitorizării calităţii aerului trebuie transmis anual, în format electronic la A.P.M. Buzău, iar un raport rezumat trebuie depus ca parte a Raportului Anual de Mediu.

14.14. Raportul privind  Registrul European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi (EPRTR )

Operatorul care desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în Anexa I a Regulamentului EPRTR, a căror capacitate depăşeşte valoarea de prag corespunzătoare specificată, trebuie să comunice autorităţii competente, informaţiile de identificare a complexului industrial în conformitate cu Anexa III a Regulamentului EPRTR exceptând cazul în care informaţia este deja disponibilă autorităţii competente.

La pregătirea raportului, operatorul în cauză trebuie să utilizeze cele mai bune informaţii disponibile ce pot include date de monitorizare, factori de emisie, ecuaţii de bilanţ de masă, monitorizarea indirectă sau alte tipuri de calcule, raţionamente tehnice şi alte metode în conformitate cu Art. 9 (1) şi în concordanţă cu metodologiile internaţionale aprobate, unde acestea sunt disponibile.

Modul de organizare a raportărilor, termenele, responsabilităţile precum şi modul de informare şi participare a publicului, prevăzute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 şi 15 din Regulamentul EPRTR, vor respecta ordinul conducătorului autorităţii publice pentru protecţia mediului.

Documentele se vor transmite la A.P.M. Buzău, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din HG nr. 140/2008, în format electronic şi pe suport hârtie, până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior raportării.

Operatorii au dreptul să solicite confidenţialitatea unor date şi informaţii, în mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.

Operatorul are obligaţia să păstreze înregistrările datelor din care au rezultat informaţiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR şi să folosească pentru raportarea datelor formatul prevăzut în anexa III la Regulamentul EPRTR.

Rapoartele trebuie depuse conform Tabel  14.1.; Tabel 14.2. Rapoarte singulare; Tabel 14.3. Model notificare;

Tabel 14.1.

| Raport | Frecvența raportării | Data de depunere a raportului |
| --- | --- | --- |
| Raportul Anual de Mediu (RAM) | Anual | Până la 31 martie a anului al fiecărui an pentru anul precedent. |
| Raportul anual pentru Registrul european al poluanţilor emişi şi transferaţi, conform HG nr. 140/2008 (EPRTR) | Anual | Până la 30 aprilie al fiecărui an pentru anul anterior |
| Raport privind gestiunea deşeurilor (atât pe suport hârtie cât și electronic, conform formularelor statistice puse la dispoziție de A.P.M., în care vor fi înscrise datele din evidenţa ţinută pentru fiecare tip de deșeu ) | Anual | Până la 31 martie a anului următor celui de raportare, sau la solicitarea A.P.M. Buzău atât pe suport hârtie, cât şi electronic |
| Raportarea accidentelor de mediu | Cu ocazia producerii | La 24 de ore după producere |
| Raportarea investiţiilor şi cheltuielilor de mediu | Lunar | Până la data de 10 a fiecărei luni pentru luna anterioară |
| Plan de închidere a amplasamentului în cazul încetării temporare sau definitive a unei părţi din instalaţie | - | La data producerii |
| Monitorizarea emisiilor în aer | Anual | Până la 31 martie al fiecărui an pentru anul precedent.. Ca parte a RAM |
| Monitorizarea emisiilor în apă pe categorii | Conform Autorizației de Gospodărirea Apelor nr. 38/21.04.2016 modificatoare a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr.93/07.04.2014 | Până la 31 martie al fiecărui an pentru anul precedent.. Ca parte a RAM |
| Monitorizarea calității solului | Anual | Până la 31 martie al fiecărui an pentru anul precedent.. Ca parte a RAM |
| Zgomot | În caz de reclamații si sesizări | La solicitarea APM Buzău. |
| Reclamaţii (acolo unde apar) | Ori de câte ori apar | Până la 31 martie a anului următor celui de raportare al fiecărui an pentru anul precedent. |

Nota:

- Toate raportarile vor fi transmise de preferinta in format electronic, prin e-mail si/sau, dupa caz , prin aplicatiile Sistemului Integrat de mediu, ce pot fi accesate din pagimna web http://raportare.anpm.ro

- La solicitarea APM Buzau vor fi furnizate alte date, informatii si rapoarte.

Tabel 14.2. Rapoarte singulare

| Raport | Data de depunere a raportului |
| --- | --- |
| Notificările în caz de oprire/pornire programată a instalaţiei | Cu 48 de ore înaintea opririi/pornirii |
| Plan de închidere definitivă (dezafectare) a instalaţiei | Conform prevederilor legale |

Tabel 14.3. Model notificare

| Denumirea operatoru lui | Data notificării | Situaţia de funcţionare necorespunzătoare semnalată | Nr. de ore de funcţionare necorespunzătoare | Măsuri de remediere a funcţionării necorespunză toare | Data remedierii | Nr. total de ore de funcţionare necorespunzătoare cumulate anual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- OBLIGAŢIILE TITULARULUI ACTIVITĂŢII

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta toate condiţiile din prezenta autorizaţie.

## Nerespectarea prevederilor prezentei autorizaţii integrate de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare;

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia de a respecta legislaţia specifică în vigoare privind protecţia mediului. Încălcarea prevederilor legislative atrage răspunderea civilă, contravenţională şi penală, după caz.

## Titularul/operatorul activităţii este obligat să notifice autoritatea competentă pentru protecţia mediului asupra oricăror modificări a prevederilor Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor şi să transmită autorizaţia revizuită sau a altor documente relevante ( acorduri de racordare, etc.)  şi să le transmită APM Buzău.

## Titularul autorizaţiei trebuie să se asigure că este funcţional „Planul de intervenţie în caz de poluare accidentală” care tratează orice situaţie de urgenţă care poate apărea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului apărute.

## Titularul/operatorul de activitate are obligaţia să actualizeze „Planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale, să deţină mijloacele şi materiale necesare în caz de poluări accidentale şi să acţioneze în conformitate cu prevederile planului menţionat.

## În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 196/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind Fondul pentru mediu, titularul/ operatorul activităţii are obligaţia de a contribui la acumularea fondului pentru mediu, pentru activităţile pe care le desfăşoară.

## Planul operativ de prevenire şi management al situaţiilor de urgenţă trebuie revizuit şi actualizat în funcţie de condiţiile nou apărute. El trebuie să fie disponibil pe amplasament în orice moment pentru inspecţie de către personalul cu drept de control al  A.P.M. Buzău, G.N.M.- C.J. Buzău, autorităţilor de specialitate.

## În caz de modificare în exploatarea instalaţiilor (a proceselor tehnologice sau de schimbare a materiilor prime, de repornire a unei instalaţii tehnologice, de încetare provizorie sau definitivă a activităţii) titularul/operatorul de activitate este obligat să efectueze notificările care se impun de către autoritatea de mediu.

## Titulaarul/ operatorul  activității are obligația ca în momentul închiderii temporare a instalației/părți ale instalațiilor existente pe amplasamentul societății, să notifice APM Buzǎu și să ia măsuri de punere în siguranță:

- desemnarea prin decizie a unei persoane responsabile cu siguranța instalațiilor;

- oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural / industrial și apă industrială;

- golirea tuturor instalațiilor, a transformatoarelor cu ulei din posturile de transformatoare și predarea conținutului acestora la societăți  autorizate;

- eliminarea completă, în deplină siguranță a uleiurilor și emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate și predarea la societate autorizate pentru valorificare/eliminare;

- dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime / materiale;

- evacuarea de pe amplasament a tuturor deșeurilor stocate în zonă;

- marcarea zonei prin afisarea  plăcuțelor avertizoare și interzicerea accesului personalului care nu are împuterniciri privind operarea în zonă;

- stabilirea și implementarea unui plan intern de inspecție;

- asigurarea pazei non-stop și menționarea într-un registru a tuturor evenimentelor ce  apar pe amplasamentul respectivei instalații;

- instruirea personalului ce deserveste instalațiile învecinate cu privire la deciziile privind punerea în siguranță a instalației respective;

- respectarea normelor de protecția muncii și PSI;

- notificarea  la A.P.M Buzăui asupra oricărui eveniment produs pe amplasamentul respectiv;

- includerea instalației în Raportul Anual de Mediu – R.A.M.;

- Notificarea la  A.P.M. Buzău  după implementarea măsurilor de punere în siguranță

## Titularul/operatorul activităţii are obligaţia să deţină planul de amplasament în care sunt delimitate spaţiile verzi de pe amplasament, precum şi întreţinerea permanentă a acestora.

15.12.  Titularul are obligația să solicite act de reglementare (acord de mediu sau revizuire prezentei autorizații) înaintea oricărei  la modificării  pe care o o va realiza.

15.13. In cazul utilizarii namolului de la statia de biogaz in agricultura aceasta se va face numai  cu respectarea  normelor tehnice prevazute în Ordinul nr.344/708/2004,  al MMGA şi MAPDR,  şi în baza permisului de aplicare a nămolului,  eliberat de APM Buzău.

16. MANAGEMENTUL ÎNCHIDERII INSTALAŢIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR

# Lucrări  şi  măsuri specifice de protecţia mediului.

La încetarea activităţii cu impact asupra mediului, precum şi la vânzarea pachetului majoritar de acţiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare sau în alte situaţii care implică schimbarea titularului activităţii, precum şi în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, potrivit art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări şi completări prin de Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare, se aplica în mod corespunzător dispoziţiile art. 15 alin. (2). În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Având în vedere situaţia existentă la S.C. AAYLEX PROD S.R.L., după oprirea activităţii, se impune luarea următoarelor măsuri:

- Punerea în siguranţă a instalaţiei;

- Oprirea alimentării cu energie electrică, gaz natural şi apă industrială;

- Golirea tuturor instalaţiilor şi predarea conţinutului acestora spre unităţi autorizate;

- Eliminarea completă, în deplină siguranţă, a uleiurilor şi emulsiilor de răcire din echipamentele tehnologice, colectarea lor în recipiente adecvate şi predarea lor la unităţi specializate de valorificare/eliminare;

- Scoaterea tuturor echipamentelor şi materialelor din canalele tehnologice de pe amplasament, curăţarea acestora şi umplerea lor cu pământ;

- Dezafectarea tuturor depozitelor de materii prime/materiale;

- Demontarea instalaţiilor şi valorificarea/eliminarea materialelor rezultate;

- Colectarea deşeurilor generate în spaţii amenajate şi valorificarea/eliminarea lor corespunzătoare prin firme autorizate;

- Investigaţii privind nivelul de contaminare a solului şi a apei subterane şi compararea rezultatelor cu valorile determinate în cadrul Raportului de Amplasament;

- La demolarea şi demontarea instalaţiilor tehnologice materialele feroase şi neferoase, precum şi cele provenite din construcţii vor fi valorificate prin societăţi autorizate;

- Ecologizarea întregului amplasament, după dezafectarea tuturor instalaţiilor;

- Asigurarea pazei non-stop a obiectivului şi menţionarea într-un registru de evidenţă a tuturor evenimentelor ce apar pe amplasamentul instalaţiei;

- Anunţarea oricărui eveniment la Agenţia  pentru Protecţia Mediului Buzău.

# Planul de închidere al instalaţiei.

## În cazul închiderii definitive a întregii instalaţii sau a unor părţi de instalaţie, titularul /operatorul activităţii trebuie să elaboreze un plan de închidere agreat de autoritatea competentă pentru protecţia mediului. Scopul planului de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului Tehnic General (punctul 18), aprobat prin Ord. M.A.P.A.M. nr. 36/2004.

## Planul de închidere trebuie să includă minim:

## planurile tuturor conductelor şi rezervoarelor subterane;

## orice măsură specifică pentru prevenirea poluării apei, aerului şi solului;

## acolo unde este cazul, golirea completă de conţinut potenţial periculos şi spălarea conductelor şi a rezervoarelor;

## valorificarea/eliminarea deşeurilor;

## măsuri de pază pentru prevenirea actelor de distrugere.

## Planul de închidere trebuie să identifice resursele necesare pentru punerea lui în aplicare şi să declare mijloacele de asigurare a disponibilităţii acestor resurse, indiferent de situaţia financiară a titularului/operatorului activităţii.

## Dezafectarea, demolarea instalaţiilor şi construcţiilor se va face pe baza unui proiect. Solicitarea de obţinere a acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului.

# Titularul activităţii are obligaţia ca în cazul încetării definitive a activităţii sa ia măsurile necesare pentru evitarea oricărui risc de poluare și de aducere a amplasamentului și a zonelor  afectate într-o stare care sa permită reutilizarea lor.

    - La încetarea activităţii cu impact semnificativ asupra mediului, precum și la schimbarea  titularului activității, inclusiv  prin vanzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzări de active, fuziune, divizare, concesionare dizolvare urmată de lichidare, lichidare sau faliment, în condițiile legii, este obligatorie solicitarea și obținerea  avizului de mediu de către titularul activității , în scopul stabilirii obligațiilor  privind refacerea calității mediului. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menţionate, mai sus, părţile implicate transmit în scris autorităţii competente pentru protecţia mediului obligaţiile asumate privind protecţia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întomite vor avea un caracter public.

# La încetarea activităţii se va analiza impactul produs de activitatea tehnologică asupra solului pentru a constata gradul de poluare şi necesitatea oricăror remedieri în vederea aducerii terenului într-o stare satisfăcătoare din punct de vedere al categoriei de folosinţă avută anterior

Verificarea conformării cu prevederile autorizaţiei integrate de mediu se face de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău împreună cu G.N.M. – Comisariatul Judeţean Buzău

# Glosar de termeni

| APM Buzău | Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău |
| --- | --- |
| G.N.M. - C.J. Buzău | Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Buzău |
| Operator | Orice persoana fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost investită cu putere economică decisivă asupra funcţionarii tehnice a instalaţiei |
| BAT | Cele Mai Bune Tehnologii Disponibile - Stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică de a constitui referinţă pentru stabilirea valorilor limita de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce in ansamblu emisiile si impactul asupra mediului în întregul său. |
| Instalaţie IPPC | Orice instalaţie tehnica staţionară în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare. |
| Emisie | Eliberarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei. |
| Poluare | Introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot, în aer, apa ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului |
| VLE | Valori Limită de Emisie Masa exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşită în cursul uneia sau mai multor perioade de timp, neluându-se în considerare nici o diluţie. |
| Modificare în exploatare | O schimbare în ceea ce priveşte tipul sau funcţionarea instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului. |
| Cod CAEN | Standard de nomenclatură a activităţilor economice |
| RAM | Raportul Anual de Mediu |
| epRTr | Registrul European al Poluanţilor Emişi si Transferaţi |
| dB(A) | Decibeli (ponderaţi) |
| NTPA 001/2005 | Norme tehnice privind stabilirea limitelor de încărcare cu poluanţi a apelor uzate industriale şi orăşeneşti la evacuarea în reţelele de canalizare ale localităţilor şi/sau în staţiile de epurare |

Anexa I - Plan de situaţie

ANEXA II –  Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM) – va fi pus la dispoziţie

operatorului în format electronic

Date generale

| Identificarea dispozitivului |  |
| --- | --- |
| Numele instalaţiei |  |
| Adresa instalatiei |  |
| Cod poştal /Cod ţară |  |
| Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitudine E) | Nord Est |
| Codul CAEN (4 cifre sub forma xxxx) |  |
| Activitatea principală |  |
| Volumul producţiei |  |
| Autoritatea de reglementare |  |
| Numărul instalaţiilor |  |
| Numărul orelor de funcţionare pe an |  |
| Numărul angajaţilor |  |
| Numărul autorizaţiei de mediu |  |
| Persoana de contact |  |
| Telefon nr. |  |
| Fax nr. |  |
| Adresa E-mail |  |

Consumuri de materii prime

| Tip materie primă | Unitate de măsură | Consum anula realizat |
| --- | --- | --- |

Producție

| Tip produs | Unitate de măsura | Producţie maxima proiectata | Producţie anuala realizata |
| --- | --- | --- | --- |

Consum de energie și combustibili

| Energie electrica şi combustibili utilizaţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- |

Reclamații

| Reclamaţii de mediu | Număr | Soluţionare | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- |
| Reclamaţii primite |  |  |  |
| Categorii de reclamaţii |  |  |  |
| • Miros |  |  |  |
| • Zgomot |  |  |  |
| • Apa |  |  |  |
| • Aer |  |  |  |
| • Procedurale |  |  |  |
| • Diverse |  |  |  |

Consumuri de apă

|  | Sursa proprie/terţi | Unitatea de măsură | Consum anual |
| --- | --- | --- | --- |
| Apă subterană |  |  |  |
| Apă de suprafaţă |  |  |  |
| Apă municipală |  |  |  |

Emisii în aer

| Nr. crt. | Sursa/ Echipament de poluare | Coș | Combustibil utilizat | Poluant | VLE (mg/ Nm3) | Valoare măsurată (mg/ Nm3) | Tip monitorizare continua/ discontinua |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Emisii în apă

| Sursa generatoare | Natura apei | Punct de evacuare/ prelevare ape uzate | Poluanţi existenţi în apa uzată | V.L.E. Conf. Autorizaţiei de gospodarirea apelor (mg/l) | VLE măsurat (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Calitatea apei subterane

| Locul prelevării probei | Indicator de calitate analizat | Valoarea înregistrată la momentul autorizării (mg/l) | Valoarea măsurata (mg/l) |
| --- | --- | --- | --- |

Notă: se vor anexa copii ale buletinelor de analiză efectuate

Tabelul Gestionarea deşeurilor

| Nr. crt. | Sursa | Denumire deşeu | Cod deşeu conform H.G. 856/2002 | Generat (t) | Valorificare (t) | Eliminare (t) | Stoc luna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | luna | cumulat | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator | luna | cumulat | Agent economic valorificator/ eliminator |  |

# Se vor mai introduce şi chestionarele privind nămolurile de la staţia de epurare şi generarea şi gestionarea deşeurilor - chestionare statistice -  la solicitarea APM Buzău.

REGISTRU SUBSTANTE/PREPARATE CHIMICE PERICULOASE

intocmit conform prevederilor OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, Cap. III, Atr. 28, lit. b

| Nr. Crt. | Substanta chimica periculoasa (Preparatul ch. Peric.) | Data intrarii in societate | Cantitate intrata, (unit.mas.) | Caracteristici | Ambalaje/tip SP intrata | Loc asigurare | Fise tehnice de securitate | Observatii | Nume prenume | Semnatura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

pasari  vii

pasari  vii

Receptie cantitativa si calitativa

pasari  vii

pasari vii

Stationare  odihna

pasari  vii

pasari  vii

Descarcare, agatare conveier

praf, pulberi, mirosuri specifice

Apa potabila

apa uzata

Spalare  masini

Statie de epurare

Asomare

Pasari  vii

Pasari asomate

Statie epurare

Apa  uzata

Apa potabila

Statie de biogaz

Sacrificare-sangerare

Pasari asomate

Pasari sacrificate

Iluminat 220 lucsi

Sange

Pasari sacrificate

Oparire

Statie de epurare

Pasari Oparite

Apa  uzata

Abur, apa potabila

Pasari deplumate

Deplumare

Pasari oparite

Apa uzata

Statie epurare

Apa potabila

iluminat 220 lucsi

Pene

Depozit de deşeuri conform

Pasari deplumate

Carcase pt. eviscerare.

Separare cap si picioare de carcasa

Iluminat 220 lucsi

cap, picioare

Containere

Carcasa pui deschisa abdominal

carcasa pui fara cap si picioare

Deschidere Cavitate Abdominala

Apa uzata

apa potabila, iluminat 220 lucsi

Statie epurare

carcasa pui deschisa abdominal

Eviscerare propriu- zisa

apa potabila, iluminat  550 lucsi

carcasa finisata

Extragere gusa si trahee

Spalare

Carcasa pui eviscerata

Statie biogaz

.Gusa si trahee

apa potabila, iluminat 220 lucsi

Statie Epurare

Apa uzata

pachet  intestinal +organe

Extragere pachet intestinal  si fiere

organe pui

Deseuri necomestibile(fiere si viscere)

apa potabila si iluminat 220 lucsi

Statie biogaz

Apa  uzata

Statie Epurare

Taiere Gat

Gaturi

Organe pui

Apa potabila ,iluminat 220lucsi

Separare:

Ficat, inimi, pipota

Ficat, inima, pipota

apa uzata

Statie Epurare

Apa potabila ,iluminat 220 lucsi

Curatare  pipota

Pipota pui

pipota pui finisata

Organe

2 cuticula -continut stomacal

Statie biogaz

Spalare Organe

apa potabila, iluminat 220 lucsi

apa uzata

Statie epurare

###### Racire Organe

carcase eviscerate

carcasa preracita

Racire carcasa

apa uzata

Statie epurare

Apa potabila, iluminat 110 lucsi

D

E

Z

O

S

A

R

E

T

R

A

N

S

A

R

E

R

A

N

SD

Oase, piele

MDM

Producere MDM

iluminat 110 lucsi

Deseuri necomestibile

Preambalare carcase si produse transate

Congelare

Refrigerare - mentinere  ambalare finala

Spalare navete

Igienizare

Vas colector

Tanc

Instalatie tocare

Sterilizatoare

Sterilizatoare

Digestor

Digestor

Instalatie deshidratare namol

Curatare biogaz

Postdigestor

Generator