PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de:  26.10.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de UAT Comuna Pănătău cu sediul în sat Pănătău, str. Principală, comuna Pănătău, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 526 din 13.01.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 04.04.2023, că proiectul ,, Înființarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău și înființarea sistemului de canalizare a apelor uzate în  localitățile Sibiciu de Jos și Pănătău, comuna Pănătău, județul Buzău” propus a fi amplasat în intravilan și extravilan satele Sibiciu de Jos și Pănătău, comuna Pănătău, nr. cad. 20693, T28, P697, și 698, nr. cad. 20701, T26, P698, 699, 701, 706, 707, nr. cad. 20698, T27, P699,  judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 13, lit. a) și pct. 10, lit.a);

b) proiectul intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, modificată şi completată prin Legea 49/2011, însă, după parcurgerea etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a concluzionat că lucrările propuse nu vor conduce la perturbarea speciilor și nu vor afecta în mod negativ integritatea ariilor naturale de protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului.

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul presupune se propune infiintarea unor sisteme de alimentare cu apa si canalizare ce vor deservi locuitorii din localitatile Sibiciu de Jos si Panatau, comuna Panatau, județul Buzau.

Terenurile pe care urmează a fi amplasată investiția aparţine domeniului public, acestea urmând a fi ocupate temporar și/sau definitiv, în funcţie de caracterul lucrărilor de construcții.

Lucrările de investiţii vor fi realizate pe domeniul public de interes local al U.A.T. Panatau, sate Sibiciu de Jos si Panatau, potrivit Legii nr. 562/2002, modificata si completata de HG 847/2019 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Sistemul de alimentare cu apa va cuprinde:

Sursa de apa si conducta de aductiune

Sursa de apa

Conform proiectului, debitul necesar la sursa pentru sistemul de alimentare cu apa din comuna Panatau este: Qsursa=4,5 l/s. Pentru satisfacerea cerintei de apa se propune realizarea a 3 foraje de adancime.

Pe baza datelor documentare referitoare la caracteristicile acviferului si a forajelor de studiu si de exploatare, rezulta ca adancimea medie a forajelor noi va fi de cca. 100 m. Forajele vor fi executate cu un diametru de forare care sa permita echiparea cu o coloana de exploatare PVC De225 mm si a unui strat de filtrare (filtru invers) din pietris margaritar sortat de minimum 10 cm pe raza, rezultand un diametru de forare de minimum 445 mm.

Forajele noi vor fi echipat cu coloana de exploatare din PVC rigid cu diametru 225 mm, prevazuta cu filtre in dreptul orizonturilor acvifere, imbinate prin infiletare, iar coloana filtranta va fi prevazuta cu centrori.

Pozitia filtrelor se va definitiva dupa ajungerea forajului la adancimea proiectata si interpretarea probelor de teren recoltate in timpul forarii si a carotajului geofizic obligatoriu.

Spatiul inelar dintre coloana filtranta si gaura forata va fi umplut cu pietris sortat filtrant, iar granulometria pietrisului filtrant va fi stabilita pe principiul filtrului invers, respectiv pe baza curbelor granulometrice ale orizonturilor acvifere captate, elaborate de catre un laborator atestat.

Izolarea acviferului freatic se va face prin cimentarea spatiului inelar din spatele coloanei de exploatare pe intervalele de adancime 0,0 – minimum 10,0 m deasupra cotei superioare a primului interval de filtre dinspre suprafata; cimentarea se va realiza, obligatoriu, in sistem ascendent pana la ajungerea laptelui de ciment la suprafata.

La partea inferioara a coloanei filtrante se va realiza un decantor de minimum 10 m inaltime.

Dupa echiparea forajului cu coloana filtranta, se vor efectua pompari (in sistem aer-lift) pentru curatirea-deznisiparea forajului, pana la limpezirea complecta a apei.

La sfarsitul perioadei de deznisipare se vor efectua pomparile experimentale in vederea stabilirii caracteristicilor hidrogeologice ale sistemului acvifer-foraj si a parametrilor optimi de exploatare.

Testarea experimentala se va realiza cu pompe submersibile sau de suprafata si va  consta in realizarea pretestului, testului de eficienta si testului de performanta, conform STAS 1629/2-1996. Totodata se vor recolta probe de apa pentru analize chimice si bacteriologice.

La partea superioara a forajului se va prevedea o cabina put in care se vor monta instalatiile hidraulice, electrice si de automatizare.

Forajul va fi prevazut cu un camin (cabina) izolat etans, cu ventilatie asigurata natural si posibilitatea de interventie la coloana definitiva a putului. Cabina va fi executata din beton armat, subterana, cu dimensiunile interioare in plan de 2.5 x 1.5 m, iar accesul in interior se va realiza pe la partea superioara, printr-o trapa de acces.

Instalatia hidraulica aferenta forajului cuprinde:

- Electropompa submersibila;

- Casca put;

- Manometru;

- Vana de aerisire;

- Robinet prelevare probe;

- Filtru Y;

- Compensator de montaj;

- Debitmetru cu indicare si transmitere;

- Clapet de sens;

- Robinet cu sertar;

- Senzori de nivel.

- Conducta de refulare a pompei submersibile in interiorul forajului va fi realizata din PEID De 63 mm.

Constructia este prevazuta cu o hidroizolatie exterioara si cu piese de trecere etanse pentru conductele ce traverseaza radierul sau peretii.

Caracteristicile electropompelor submersibile sunt urmatoarele:

- Electropompa submersibila foraj F1: capacitate de Q=1.5 l/s si H=50mCA (se va adapta in functie de rezultatul testului de pompare);

- Electropompa submersibila foraj F2: capacitate de Q=1.5 l/s si H=50mCA (se va adapta in functie de rezultatul testului de pompare);

- Electropompa submersibila foraj F3: capacitate de Q=1.5 l/s si H=50mCA (se va adapta in functie de rezultatul testului de pompare);

Conducta de refulare a pompei (de la aceasta la cabina putului) se executa din otel inox.

In cabina putului se monteaza si tabloul electric de forta si automatizare aferent alimentarii cu energie electrica a pompei submersibile si pentru iluminat interior si exterior al cabinei putului, precum si pentru preluarea si prelucrarea semnalelor de automatizare.

Toate confectiile metalice care vin in contact cu apa sunt din otel inoxidabil, iar restul confectiilor metalice care nu intra in contact sunt din otel cu protectie anticoroziva realizata prin zincare termica prin scufundare in baie de zinc.

Stabilirea zonelor de protectie sanitara se face conform HG 930/2015, in conditiile unui acvifer cu formatiuni impermeabile in acoperis, deci cu vulnerabilitate relativ redusa la poluare.

Zona de protectie sanitara va fi realizata prin imprejmuirea forajelor (20x20m), folosind panouri de gard bordurate, de 2m inaltime si deschidere de 2,5m, montate pe soclu din beton simplu 20x50cm. Panourile de gard vor fi rigidizate prin sudura de stalpii din teava dreptunghiulara 50x50x2mm, incastrati intr-o fundatie din beton simplu 40x40x40cm.

Zona de protectie cu regim sever instituita in jurul forajelor va fi conforma cu normele in vigoare si este imprejmuita pentru oprirea accesului necontrolat al populatiei, animalelor si utilajelor de orice fel.

La finalizarea executiei forajelor, se va elabora studiul hidrogeologic definitiv, care sa cuprinda caracteristicile optime de exploatare pentru fiecare foraj, pe baza carora va stabili caracteristicile electropompelor de exploatare, precum si dimensionarea perimetrului de protectie hidrogeologica si definitivarea zonelor de protectie sanitara cu regim de restrictie si a zonelor de protectie sanitara cu regim sever, in conformitate cu  cerintele HG 930/2005.

Conducta de aductiune

Se va realiza o conducta de aductiune de forajele propuse la gospodaria de apa, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, avand urmatoarele caracteristici:

- PEID PE100RC PN10 De63mm, L=281m;

- PEID PE100RC PN10 De90mm, L=30m;

- PEID PE100RC PN10 De110mm, L=20m;

Lungimea totala a conductei de aductiune va fi de 331m si va fi realizata in conformitate cu planurile de situatie atasate documentatiei.

Aductiunea va fi pozata urmarind panta generala a terenului. Patul de pozare al conductei este de 10 cm si este format din material granular avand grad de compactare Proctor 90%.  La 30 cm peste generatoarea superioara a conductei se va ingropa o banda de detectie din polietilena de culoare albastra, de minimum 50 mm latime, pentru depistarea traseului conductei in caz de interventii. Banda va fi inscriptionata – ATENTIE! CONDUCTA APA.

Pe traseul conductei de aductiune se vor executa caminele necesare (vane, golire, aerisire), pentru a asigura functionalitatea aductiunii in conditii optime.

Vanele de linie se prevad pentru a permite izolarea unui tronson de conducta in cazul in care se produce o avarie care necesita intreruperea circuitului apei.

Vanele de golire se amplaseaza in punctele joase de pe profilul aductiunii.

Ventilele de aerisire/dezaerisire se prevad in punctele cele mai inalte ale conductei de aductiune.

Caminele vor fi prevazute cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere, teu cu flanse, teu pentru vana de golire, vana de linie, capac cu incuietoare, scara de acces, ventilatie, etc.

Conducta de transport

Se va realiza o conducta de transport de la gospodaria de apa la rezervoarele de inmagazinare V=2x200mc, realizata din PEID, PE100RC, PN 10, avand urmatoarele caracteristici:

- PEID PE100RC PN10 De110mm, L=663m;

Lungimea totala a conductei de transport va fi de 663m si va fi realizata in conformitate cu planurile de situatie atasate documentatiei.

Aductiunea va fi pozata urmarind panta generala a terenului. Patul de pozare al conductei este de 10 cm si este format din material granular avand grad de compactare Proctor 90%.  La 30 cm peste generatoarea superioara a conductei se va ingropa o banda de detectie din polietilena de culoare albastra, de minimum 50 mm latime, pentru depistarea traseului conductei in caz de interventii. Banda va fi inscriptionata – ATENTIE! CONDUCTA APA.

Pe traseul conductei de transport se vor executa caminele necesare (vane, golire, aerisire), pentru a asigura functionalitatea aductiunii in conditii optime.

Vanele de linie se prevad pentru a permite izolarea unui tronson de conducta in cazul in care se produce o avarie care necesita intreruperea circuitului apei.

Vanele de golire se amplaseaza in punctele joase de pe profilul aductiunii.

Ventilele de aerisire/dezaerisire se prevad in punctele cele mai inalte ale conductei de aductiune.

Caminele vor fi prevazute cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere, teu cu flanse, teu pentru vana de golire, vana de linie, capac cu incuietoare, scara de acces, ventilatie, etc.

Gospodaria de apa

In localitatea Panatau, pe terenul public proprietate al UAT Panatau, in vecinatatea frontului de captare va fi amentajata o gospodarie de apa noua.

In cadrul gospodariei de apa vor fi construite urmatoarele obiecte:

Camin de debitmetru la intrarea/iesirea din gospodaria de apa

- CD 1 – la intrarea in gospodaria de apa

Pentru contorizarea debitului preluat din sursa subterana, la intrarea in gospodaria de apa va fi prevazut un camin de debitmetru.

Caminul de debitmetru este o constructie rectangulara din beton armat, avand dimensiunile interioare in plan de 2,0x1,2m si va fi echipat cu urmatoarele:

debitmetru electromagnetic;

vane de izolare cu actionare manuala si instalatia hidraulica aferenta;

Montajul debitmetrului se va realiza cu by-pass pentru a face posibila demontarea din instalatie a acestuia pentru revizii si reparatii. Se va monta si instrumentatia pentru masurarea urmatorilor parametrii de calitate apa bruta: pH, temperatura, turbiditate. Caminul va fi prevazut cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere,  capac de acces, scara de acces, basa si ventilatie naturala.

- CD 2 – pe plecarea din gospodaria de apa

Pentru contorizarea debitului livrat in reteaua de distributie, pe plecarea din gospodaria de apa va fi prevazut un camin de debitmetru.

Caminul de debitmetru este o constructie rectangulara din beton armat, avand dimensiunile interioare in plan de 2,0x1,2m si va fi echipat cu urmatoarele:

- debitmetru electromagnetic;

- vane de izolare cu actionare manuala si instalatia hidraulica aferenta;

Montajul debitmetrului se va realiza cu by-pass pentru a face posibila demontarea din instalatie a acestuia pentru revizii si reparatii.

Se va monta si instrumentatia pentru masurarea urmatorilor parametrii de calitate apa potabila: clor rezidual.

Caminul va fi prevazut cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere,  capac de acces, scara de acces, basa si ventilatie naturala.

- Rezervoare de inmagazinare, V=2x200mc

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu necesare pentru sistemul de alimentare cu apa propus, se propune realizarea a doua rezervoare metalice supraterane, cu capacitatea de 2x100mc, amplasate intr-o incinta distincta, pe teren proprietate publica.

Rezervoarele vor fi din otel galvanizat si vor avea urmatoarele caracteristici:

- Diametru minim rezervor = 7,5 m

- Inaltime maxima rezervor = 5,0 m

- Se vor procura si monta urmatoarele echipamente/instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (circuite de admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin, vane  etc.).

- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, etc.).

- Lucrari mecanice prevazute:

- Circuitele hidraulice sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin.

  - Circuitul de admisie: alimentarea rezervoarelor se va face prin conducta de admisie, echipata cu vana actionata electric – diametru: DN100mm;

  - Circuitul de distributie va fi operabil prin intermediul vanei actionate electric. Aspiratia circuitului de distributie va fi prevazuta cu sorb-diametru: DN150mm;

  - Circuitul de incendiu: In vederea asigurarii accesului la rezerva de incendiu a organelor PSI, se va prevedea un circuit de incendiu. Refularea circuitului va fi prevazuta cu vana electrica, actionata la distanta de catre dispecer-diametru: DN150mm;

  - Circuitul de golire. Rezervorul are in componenta o conducta de golire (golire la partea inferioara). Conducta de golire ale rezervorului va fi operata prin intermediul unei vane manuale - diametru: DN150mm; aceasta va fi conectata la bazinul de retentie din vecinatatea rezervorului;

  - Circuitul de preaplin. Rezervorul va avea in componenta o conducta de preaplin (golire la partea superioara). Circuitul de preaplin se va conecta la bazinul de retentie din vecinatatea rezervorului – diametru DN150mm.

Lucrarile civile prevazute pentru amplasarea rezervorului metalic:

Construirea fundatiei pentru rezervor: se va realiza un radier general din beton armat, avand o grosime minima de 0,5m sub fiecare cuva a rezervorului. Cota superioara a radierului va fi cu 0,2m deasupra cotei terenului amenajat din zona rezervoarelor.

- Statie de tratare a apei

Statia de tratare va fi alcatuita dintr-o treapta de pre-clorinare cu hipoclorit de sodiu, o treapta mecanica de retinere a particulelor de Fier si Mangan, o treapta prevazuta cu filtre sub presiune si o ultima treapta de dezinfectie a apei de asemenea prin utilizarea hipocloritului de sodiu, pentru atingerea parametrilor de potabilizare a apei. In cadrul amplasamentului statiei de tratare se va amplasa si o statie de pompare apa tratata, tinand cont de cota de amplasare a rezervoarelor de inmagazinare.

Obiectele tehnologice si echipamentele principale aferente statiei de tratare sunt:

- Statie de tratare (constructie tip container) in care se vor amplasa urmatoarele echipamente tehnologice si instrumentatie de proces:

  - Senzor masura concentratie mangan, 1 buc.;

  - Senzor masura concentratie fier, 1 buc.;

  - Filtru mecanic complet echipat (ultra sau micro-filtrare) Q=4,5 l/s, 1 buc.;

  - Filtru sub presiune cu pyrolox complet echipat, Qmaxperfiltru=16,56 mc/h, 2 buc.;

  - Filtru sub presiune cu carbune activ complet echipat, Qmaxperfiltru=16,56 mc/h, 2 buc.;

  - Traductor de presiune, domeniu de masura: 0-4 bar	, 9 buc.;

  - Senzor turbidiate, domeniu de masura: 0-20 NTU, 1 buc.;

  - Pompe centrifuge orizontale spalare filtre (montaj uscat), echipate cu variatoare de frecventa, Q=15-35 m3/h si H=40 mCA, 2 buc.;

  - Rezervor stocare hipoclorit de sodiu din material plastic, V=0,5 mc, 1 buc.;

  - Pompe dozatoare hipoclorit de sodiu, Q=1-5 l/h, 2 buc.;

  - Debitmetru electromagnetic hipoclorit de sodiu, Q=5 l/h, 1 buc.;

  - Senzor clor rezidual, domeniu de masura: 0-5 ppm, 1 buc.;

  - Controller pentru senzorul de clor si dozajul cantitatii de hipoclorit, 1 buc.;

  - Dus de urgenta, 1 buc.;

  - Mixer static pentru injectie hipoclorit de sodiu, 1 buc.;

  - Unitate de injectie in conducta din caminul cu mixer pentru injectie dezinfectie, 1 buc.;

- Rezervor tampon de 15 mc, realizat din beton armat semiingropat, echipat cu senzor de nivel si switch-uri de nivel de siguranta pentru automatizarea umplerii si functionarea statiei de pompare.

- Statie de pompare (constructie tip container) echipata cu 2 (1A+1R) pompe cu Q=4.5 l/s si H=65 mCA.

- Statia de pompare si rezervorul tampon se vor amplasa in incinta zonei de protectie sanitara cu regim sever din zona statiei de tratare.

- Generator electric de rezerva

Drumurile si platformele in interiorul limitelor amplasamentului gospodariei

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei. In vederea asigurarii de conditii corespunzatoare pentru circulatia autovehiculelor in gospodaria de apa, se vor realiza drumuri de incinta precum si platforme pentru parcare/intoarcere. Latimea drumurilor va fi de minim 3,0m.

In jurul fiecarui obiect din incinta gospodariei de apa, la care se vor executa lucrari in prezentul contract, se prevede realizarea unui trotuar de protectie pentru circulatia pietonala, din beton, avand o latime minima de 0,5m.

Imprejmuire si poarta de acces

Se va realiza imprejmuirea gospodariei de apa in totalitate, lungimea totala fiind de 110m. Imprejmuirea gospodariei de apa va avea urmatoarea componenta:

- Fundatie si soclu montant, tencuit cu mortar de ciment 2.5cm grosime+vopsitorie culoare gri inchis;

- montant vertical din teava rectangulara 50x50x3mm x 3.00m (H), galvanizata;

- panouri din sarma bordurata galvanizata prinsa in 6 puncte (cate 3 pe fiecare latura) pe montantii metalici verticali - panouri 2000x2000mm;

- sarma ghimpata, minim 2 randuri;

- profile din platbanda 50x5mm pentru prindere sarma ghimpata.

Pentru accesul auto in gospodaria de apa se va realiza o poarta din panouri de gard bordurate, culisanta. Poarta va avea o inaltime de 2m si o deschidere de 4,0m, fiind realizata din cadre din teava de otel 60x40x2mm, ancorati in stalpi din teava de otel 100x100x5mm. Stalpii vor fi incastrati intr-o fundatie din beton C8/10, cu dimensiunile 50x50x70cm.

Adiacent portii de acces auto se va realiza o poarta de acces pietonala. Poarta va avea o inaltime de 2m si o deschidere de 1,15m, fiind realizata din cadre din teava de otel 60x40x2mm, fixate de un stalp din beton armat de 2,4m inaltime, incastrat 40cm in fundatia de beton C8/10, cu dimensiunile 30x30x70cm.

Instalatii sanitare, de incalzire si de ventilatie

Apa de exploatare (pentru scop tehnologic sau scopuri sanitare) va fi inclusa in lucrari. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Se va realiza conectarea obiectelor la reteaua de apa tehnologica, prin prevederea unei conducte de apa tehnologica, din PEID PE100 PN6, De32mm.

Urmatoarele instalatii vor fi prevazute pentru a fi deservite cu apa de exploatare:

- camera statiei de clorinare;

- camera sanitara pentru personalul de exploatare;

In spatiile/locatiile unde reglementarile in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale respectiv din considerente tehnologice o impun, vor fi prevazute sisteme de incalzire si de ventilatie. Incalzirea si ventilatia va fi asigurata in locatiile cu prezenta umana continua sau in zonele unde exista o acumulare de caldura, condensatie, acumulari de gaze, mirosuri grele etc.

Iluminatul exterior

Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior al obiectelor din cadrul gospodariei de apa. Sistemul de iluminat exterior va fi comandat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp, cu posibilitate de control inclusiv manual. Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta.

Iluminatul exterior se va realiza in conformitate cu EN 12464-2. Iluminarea locatiei se va prevedea de-a lungul drumurilor, in zonele de proces. De asemenea, iluminatul se va prevedea in zonele de parcare si la intrarea in locatie. La exterior, stalpii de otel cu protectie la conditii de vreme defavorabila, incastrati in fundatii de beton, vor sustine elementele de iluminare IP65.

Controlul iluminatului exterior, va fi manual, prin intrerupatoare.

Instalatie de paratrasnet

Se va realiza un sistem complet de protectie la transtete. Priza de pamant a fiecarui obiectiv va fi realizata din electrozi OLZn dispusi de preferat perimetral (sau in linie, in functie de adaptarea la teren) si legati intre ei cu platbanda OLZn in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Retea de distributie

Reteaua de distributie a apei potabile a sistemului de alimentare cu apa din satele Sibiciu de Jos si Panatau s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006, SR 4163-2/1996 si NP 133-1/2013.

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea unui incendiu, utilizand hidranti exteriori. S-a considerat debitul de 5 l/s pentru stingerea unui incendiu.  Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata ar aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune minima de 7 mCA, in conditiile in care debitul necesar consumatorilor este diminuat la 70%.

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de apa tinde catre zero (in special noaptea).

Prin prezentul proiect, se propun urmatoarele retele de distributie:

- Realizare retea de distributie a apei, Ltotal = 5.675m, care va cuprinde:

  - Conducte de distributie din PEID PE100RC PN10 De140mm, L=342m;

  - Conducte de distributie din PEID PE100RC PN10 De110mm, L=4.750m;

  - Conducte de distributie din PEID PE100RC PN10 De63mm, L=583m;

  - Hidranti de incendiu supraterani – 8 buc.;

  - Subtraversari de drum/paraie – 10 buc.;

- Realizare statie de repompare pe reteaua de distributie (SRP1) – 1A+1R, Q=4.81 l/s si H=10 m;

- Realizare statie de repompare pe reteaua de distributie (SRP1) – 1A+1R, Q=2,5 l/s si H=20 m;

- Infiintare bransamente pe retea – 265 buc.;

Pe conductele de distribuţie proiectate s-au prevăzut cămine de vane, camine de aerisire, camine de golire, camine de vane si aerisire, camine de vane si golire, camine de monitorizare presiune si clor si camine de reducere a presiunii.

Pe reţeaua de distribuţie apă se vor monta hidranţi exteriori de incendiu supraterani, având diametrul Dn 80 mm.

Bransamentele la consumatori vor include si caminul de bransament, ce va fi amplasat la limita de proprietate, pe domeniu public. Numarul total de bransamente propus este de 265 buc. Caminul de bransament va fi din PEID, complet echipat, cu diametrul de 800 mm si va fi acoperit cu capac carosabil sau necarosabil, in functie de amplasare. Bransamente la reteaua de alimentare cu apa potabila  vor fi realizate din PEID PE100 De 20 mm,  inclusiv camin de apometru cu contor cu citire la distanta.

2. Rețea de canalizare

Prin prezentul proiect, se propune infiintarea unui sistem de canalizare ce va deservi locuitorii din satele Panatau si Sibicu de Jos, comuna Panatau, județul Buzau. Apa uzata colectata in sistemul centralizat de canalizare, care urmeaza a fi realizat, va fi transportata si epurata in statia de epurare Patarlagele, existenta, amplasata în extremitatea sudica a localitatii (emisar rau Buzau).

Terenurile pe care urmează a fi amplasată investiția aparţine domeniului public, acestea urmând a fi ocupate temporar și/sau definitiv, în funcţie de caracterul lucrărilor de construcții.

Lucrările de investiţii vor fi realizate pe domeniul public de interes local al U.A.T. Comuna Panatau, sate Panatau si Sibicu de Jos, potrivit Legii nr. 562/2002, modificata si completata de HG 847/2019 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Retea de canalizare menajera

- Conducte de canalizare din PVC KG SN8 Dn250mm, L=3.900m;

- Conducta de refulare SPAU1-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=179m;

- Conducta de refulare SPAU2-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=33m;

- Conducta de refulare SPAU3-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=361m;

- Conducta de refulare SPAU4-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=230m;

- Conducta de refulare SPAU5-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=277m;

- Conducta de refulare SPAU6-PEID PE100RC PN10 De140mm, L=952m;

- Statii de pompare apa uzata, 6 buc;

- Subtraversari de drum/paraie, 10 buc;

- Camine de racord, 230 buc;

- Conducte de racord din PVC KG SN8 Dn160mm, L=4.080m;

Conducte de canalizare gravitationala

- Conducte de canalizare din PVC KG SN8 Dn250mm, L=3.900m;

- Subtraversari de drum/paraie, 10 buc.;

Dimensionarea extinderilor retelei de canalizare menajera s-a facut in conformitate cu NP133-2013 si STAS 1846-1:2006, la grade de umplere de max. 60%, in functie de diametrul nominal, respectand conditia de curgere gravitationala.

Reteaua de canalizare proiectata este de tip separativ si a fost dimensionata la debitul orar maxim de apa uzata, pantele conductelor fiind dimensionate si alese astfel incat sa asigure viteza minima de autocuratire (0,7 m/s), dar fara sa se depaseasca 3,0 m/s (viteza maxima de curgere a apei in conducte peste care coroziunea canalelor datorita frecarii nisipului si suspensiilor din apa uzata creste foarte mult).

Traseul retelelor proiectate respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj este conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare strada in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Amplasarea retelei de canalizare respecta distantele minime intre conducte, pe verticala si pe orizontala, conform STAS 8591-1:1991. In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

Pozarea conductelor se va face subteran, pe terenuri apartinand domeniului public, paralel cu trama stradala, pe cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare si doar unde nu se dispune de spatiu necesar, in carosabil.

Pozarea conductelor din PVC-KG se va face ingropat pe un strat compactat de nisip care sa protejeze generatoarea inferioara a conductei. In lateralul si deasupra conductei se realiza umplutura de nisip compactata manual, iar restul transeei se va umple cu pamant din excavatie. Pe durata pozarii conductei transeea va fi obligatoriu sprijinita.

Lucrarile se vor executa cu respectarea indicatiilor si recomandarilor producatorilor de tubulatura.

Executia se va realiza cu personal calificat in lucrari de executie de acest tip, dar si cu calificare in procedurile adecvate de imbinare a tronsoanelor de conducta tip PVC-KG SN8 (pentru canalizare gravitationala), precum si a fitingurilor prevazute prin proiect.

Dupa realizarea montajului conductelor de canalizare si a conductelor de racord, se va efectua proba de etanseitate atat pentru conducte cat si pentru caminele prevazute pe acestea, conform prevederilor standardelor aplicabile in vigoare (SR EN 805:2000 si SR EN 1610:2000) si numai daca rezultatele probei sunt satisfacatoare se va proceda la umplerea transeelor si finisarea terenului la suprafata.

Pe toata lungimea acestora, conductele se vor gasi sub adancimea de înghet caracteristica zonei. Dupa finalizarea lucrarilor terenul va fi adus la cotele din situatia existenta inainte de inceperea executiei. Daca pentru realizarea lucrarilor de investitie au fost afectate structura rutiera a partii carosabile si trotuarele de acces pietonal, acestea vor fi refacute la starea lor initiala, anterioara inceperii lucrarilor de executie.

Deoarece utilitatile aflate in amplasament vor trebui mentinute in functiune pe parcursul lucrarilor de executie, se vor realiza in mod corespunzator lucrarile necesare de sprijinire/deviere dupa caz a retelelor de utilitati (energie electrica, distributie gaze, telefonie etc) din amplasamentul lucrarilor de constructii.

Conductele care se dezafecteaza, in situatia in care nu vor fi scoase din pamant, vor fi sigilate la capete cu cate un dop din beton simplu pe o lungime de cca. 1 m.

Camine de vizitare

- Camine de vizitare prefabricate din beton, 112 buc.;

Sunt constructii verticale din beton prefabricat (elemente prefabricate) cu diametrul Φ1.000 mm, care fac legatura intre colectorul de canalizare si strada. Asigura controlul functionarii sistemului de canalizare, curatarea, intretinerea si ventilarea acestuia.

Caminele de vizitare se amplaseaza la distante de maxim 60 m in aliniament, precum si la orice schimbare a directiei canalului in plan si in punctele de intersectie cu canalele existente, conform NP133-2013 si STAS 2448-82.

Toate caminele vor fi cu montaj ingropat, prevazute cu rama si capac carosabil din materiale compozite.

S-au prevazut camine de vizitare cu una sau mai multe intrari si o iesire, in functie de configuratia retelei si diametrele conductelor de canalizare.

Adancimea de pozare a caminelor de vizitare este functie de adancimea de pozare a conductelor de canalizare.

Caminele de vizitare se vor monta in sapatura deschisa sprijinita, lucrarile de montaj ale acestora urmand indeaproape recomandarile si instructiunile producatorilor.

Racorduri

- Camine de record, 230 buc.,

- Conducte de record din PVC KG SN8 Dn160mm, L=4.080m;

Odata cu realizarea retelei de canalizare se vor executa si racordurile pentru imobilele situate pe traseul conductelor proiectate.

Racordul de canalizare este format dintr-un camin de inspectie si conducta de racord la reteaua de canalizare.

Caminele de inspectie se vor monta la limita de proprietate, pe terenuri apartinand domeniului public. S-au prevazut camine de inspectie din polietilena riflata, Dn400 mm, cu una sau trei intrari Dn160 mm si o iesire Dn160 mm, cu montaj subteran echipate cu rama si capac din fonta.

Conductele de racord se vor executa prin sapatura deschisa sprijinita, tehnologia de executie fiind cea descrisa anterior, pentru conductele de canalizare.

Caminele de racord se vor monta de asemenea in sapatura deschisa sprijinita, lucrarile de montaj ale acestora urmand indeaproape recomandarile si instructiunile producatorilor.

STATII DE POMPARE APA UZATA SI CONDUCTE DE REFULARE:

- Conducta de refulare SPAU1-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=179m;

- Conducta de refulare SPAU2-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=33m;

- Conducta de refulare SPAU3-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=361m;

- Conducta de refulare SPAU4-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=230m;

- Conducta de refulare SPAU5-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=277m;

- Conducta de refulare SPAU6-PEID PE100RC PN10 De140mm, L=952m;

- Statii de pompare apa uzata, 6 buc.;

Statii de pompare apa uzata

- SPAU 1 – 1A+1R , Qp=3,6 l/s, Hp=5 m;

- SPAU 2 – 1A+1R , Qp=3,6 l/s, Hp=5 m;

- SPAU 3 – 1A+1R , Qp=3,6 l/s, Hp=10 m;

- SPAU 4 – 1A+1R , Qp=4,1 l/s, Hp=8 m;

- SPAU 5 – 1A+1R , Qp=3,6 l/s, Hp=12 m;

- SPAU 6 – 1A+1R , Qp=9,5 l/s, Hp=14 m;

Statiile de pompare vor fi furnizate complet echipate si vor contine toate instalatiile hidraulice necesare functionarii si tablou propriu de alimentare si comanda. Statiile vor fi echipate cu pompe in configuratie n pompe active si o rezerva, iar bazinul de receptie va asigura un timp de acumulare cuprins intre 2 si 10 minute, in functie de capacitatea pompelor.

Adancimea de montaj a statiilor de pompare este dependenta de adancimea colectoarelor de canalizare, iar inaltimea de pompare de diferenta geodezica dintre adancimea bazinului de aspiratie al pompelor si punctul de maxim de pe traseul refularii pe de o parte si pierderile de sarcina pe conducta de refulare pe de alta parte.

Functionarea pompelor va fi automata, pe baza senzorilor de nivel minim, maxim, asigurandu-se cuplarea automata a pompelor.

Statiile de pompare cu pompe imersate sunt constructii monobloc, prefabricate, echipate cu pompe cu montaj imersat. Caminul statiei de pompare va fi realizat din PEID sau GRP, cu pereti tip fagure.

Tablourile electrice ale statiilor de pompare asigura comanda si monitorizarea functionarii pompelor de apa uzata. Aditional, aceste tablouri asigura implementarea unor functii adiacente care au rolul de a mari fiabilitatea sistemului, integrarea usoara a acestora in sisteme SCADA, monitorizare si alarmare, suport in gestiunea si depistarea neconformitatilor in functionare, protectie aditionala in caz de inundare statie etc.

Elementele tabloului electric sunt montate intr-o carcasa metalica vopsita electrostatic, specifica pentru montajul in exterior. Gradul de protectie asigurat de carcasa este IP65. Tabloul metalic dispune de o canopie superioara, asigurand o protectie impotriva fenomenelor meteorologice (ploaie, depuneri de zapada).

Elementele din interiorul tabloului se grupeaza astfel:

- elemente de forta – care asigura actionarea pompelor suportand curenti mari (contactoare, soft-startere sigurante etc.);

- elemente de interfata – care asigura citirea si conversia semnalelor de protectie a pompelor (neetanseitate, supratemperatura, curenti), semnalizare locala etc.;

- elemente de comanda, incluzand modulul de comanda si monitorizare a pompelor (PLC principal), modulul de comunicatie GSM/GPRS (asigurand comunicarea la distanta), modul interfata operator (afisaj cu touchscreen);

- elemente auxiliare: modul clima, modul comanda ventilator basa si iluminat basa, priza si iluminat panou, modul efractie etc.

Tabloul dispune de un PLC central, modular, extensibil cu 4 iesiri digitale (24Vcc) si 16 intrari digitale.

Pentru afisare si setarea parametrilor este prevazut un afisaj cu interfata touchscreen. Afisajul dispune de un webbrowser integrat (nanobrowser), putand fi accesat si printr-o retea locala.

Parametrii care pot fi setati si vizualizati sunt urmatorii:

- timp total functionare pompe;

- timp functionare pompa de la ultima pornire;

- numar de porniri pompe;

- numar de avarii inregistrate pompe;

- numar de depasiri nivel supraplin;

- praguri reglabile (minim, start, stop, supraplin) pentru sonda de nivel;

- prag curent maxim reglat pentru fiecare pompa;

- timp pornire pompa (si ignorare curent pornire);

- stare pompa: comanda de pornire, element actionare pompa activat, avarie pompa (cu precizarea tipului de avarie: neetanseitate, supratemperatura, suprasarcina);

- curent absorbit pompa;

- nivel apa citit de sonda de nivel.

In cadrul prezentei investitii toate lucrarile prevazute a se realiza vor fi dotate cu echipamente care sa permita citirea informatiilor de functionare (tablouri locale de automatizare, debitmetre, vane electrice etc.), inclusiv lucrarile necesare pentru integrarea sistemului SCADA existent in noul sistem.

Statiile de pompare vor fi prevazute cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta pentru gestionarea integrata a sistemelor de canalizare (interfata operator cu afisaj LCD (incluzand licente necesare si servicii complete de implementare) - HMI, modul de transmitere date catre Dispeceratul local SCADA. Echipamentele de transmisie la distanta constau in routere GSM/GPRS cu capabilitati de VPN.

Conducte de refulare

- Conducta de refulare SPAU1-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=179m;

- Conducta de refulare SPAU2-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=33m;

- Conducta de refulare SPAU3-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=361m;

- Conducta de refulare SPAU4-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=230m;

- Conducta de refulare SPAU5-PEID PE100RC PN10 De90mm, L=277m;

- Conducta de refulare SPAU6-PEID PE100RC PN10 De140mm, L=952m;

Din statiile de pompare, apele uzate menajere vor fi pompate prin conducte de refulare, in colectoarele de canalizare gravitationale din zona. Conductele de refulare s-au prevazut din tubulatura PEID PE100 RC PN10.

Dimensionarea hidraulica a conductelor de refulare s-a facut in conformitate cu NP133-2013, pentru viteze de curgere a apei cuprinse intre 0,8 si 1,2 m/s.

Traseul conductelor de refulare respecta planurile de situatie, iar adancimea de montaj este conform detaliilor din profilele longitudinale anexate, intocmite pe fiecare conducta de refulare in parte. Profilele longitudinale s-au elaborat cu respectarea cotelor din ridicarile topografice executate pe teren.

Amplasarea conductelor de refulare respecta distantele minime intre conducte, pe verticala si pe orizontala, conform STAS 8591-1:1991. In zonele in care conductele se vor intersecta cu alte retele, mentionate de utilizatori pe planul coordonator, sapaturile vor fi executate manual.

Pozarea conductelor se va face subteran, cu respectarea adancimii maxime de inghet, pe terenuri apartinand domeniului public, paralel cu trama stradala, pe cat posibil in spatiul verde, in acostamente si trotuare si doar unde nu se dispune de spatiu necesar, in carosabil.

Pozarea conductelor din PEID se va face ingropat pe un strat compactat de nisip care sa protejeze generatoarea inferioara a conductei. In lateralul si deasupra conductei se realiza umplutura de nisip compactata manual, iar restul transeei se va umple cu pamant din excavatie. Pe durata pozarii conductei transeea va fi obligatoriu sprijinita.

Pentru conductele de refulare care se pozeaza pe acelasi traseu cu reteaua de canalizare gravitationala vor fi intocmite instructiuni privind pozarea acestora.

Pe traseul conductelor de refulare au fost prevazute:

- camine de golire – constructii din beton armat de forma paralelipipedica, L x B x H = 1,5 x 1,5 x 2,0m;

- camine de aerisire – constructii din beton armat de forma paralelipipedica, L x B x H = 1,5 x 1,5 x 2,0m, echipate cu aerisitor automat Dn50 mm.

Traversari ale cursurilor de apa:

Conductele de alimentare cu apa si de canalizare a apelor uzate, traverseaza raul Panatau si raul Buzau in 7 puncte. Conducta va fi pozata pe podetele/podurile existente in 6 dintre cele 7 cazuri de traversare, iar intr-un singur caz este vorba despre subtraversare. La traversarea cursurilor de apa, conductele se vor poza sub adancimea de afuiere.

Subtraversarea raului Panatau cu conducta de distributie din PEID PE 100 PN10          De 110 mm in tub de protectie si cu o lungime de cca. 25 m se va executa sub adancimea de afuiere de 0,51 m fata de talveg, la cota de 285,47 mdMN.

Subtraversarea raului Panatau cu conducta de canalizare din PVC-KG  SN8 De         250 mm in conducta de protectie din OL Dn355.6 x 8.8 mm si cu o lungime de cca. 25 m se va executa sub adancimea de afuiere de 0,51 m fata de talveg, la cota de 285,47 mdMN.

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- beton,

- oțel,

- agregate minerale ( balast, nisip, piatră spartă)

- țevi din polietilenă

- vane, robineți, etc.;

- cabluri electrice;

- folie de avertizare;

- carburanți ( motorină, benzină);

- energie electrică

Valoarea investiției: 17.788.197,64 lei  (fara TVA).

Perioada de execuție a proiectului propusă: 14 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar sistemului de canalizare existent în orașul Pătârlagele ( rețea de canalizare și stație de epurare în orașul Pătârlagele);

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate; apa utilizată în perioada de desfășurare a activității în scop potabil, igienico-sanitar, eventual tehnologic pentru activități industriale, inclusiv pentru stingerea incendiilor, va fi asigurată din 3 cele foraje propuse prin proiect; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele uzate menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; apele  uzate tehnologice generate în timpul realizării proiectului ( rezultate din lucrarile de constructie, executia de probe de presiune si etanseitate, precum si din curatarea conductelor) vor fi colectate în rezervoare speciale, dupa care vor fi transportate la o statie de epurare autorizată din zona de desfasurare a lucrarilor; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate în canalizarea menajeră propusă, cu deversare prin pompare în canalizarea ( colectorul de canalizare) și în staţia de epurare a orașului Pătârlagele; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău ;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea în toalete ecologice și evacuarea apelor uzate menajere în atații de epurare autorizate,  în timpul realizării proiectului și în canalizarea propusă cu deversare în canalizarea ( colectorul de canalizare) și în staţia de epurare a orașului Pătârlagele stația de epurare existentă, în timpul desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și  conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă comunicație rutieră și amenajări aferente, zonă de comunicații aferente lucrărilor edilitare, având destinația de domeniu public-drum, teren neproductiv;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici și în faza de desfășurare a activității a unei cantități  de apă reglementată de autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor, nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: proiectul este amplasat parțial în interiorul ariilor naturale de protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică:  suprafața aferentă forajului 3 (400 mp) este amplasată în interiorul ariilor naturale de protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului; - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, AN Apele Române, ABA Buzău Ialomița și  AN Apele Române, ABA Siret;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul și extravilanul  UAT Comuna Pănătău, dar  măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul  cumulativ este redus pe perioada execuției lucrărilor și nesemnificativ după finalizarea acestora, datorită localizării de-a lungul drumurilor existente, instalării subterane a cablurilor de fibră optică și duratei de max. 1 an, estimată pentru realizarea proiectului;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria UAT Comuna Pănătău) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată și a Punctului de vedere nr. 261/STBZ/21.03.2023 emis de A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, administratorul ariei naturale protejate, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- În interiorul ariilor naturale protejate de interes comunitar, lucrările se vor executa pe o suprafață de maxim 400 mp necesare realizării forajului 3, în imediata vecinătate a unui drum existent.

- Având în vedere perioada scurtă de timp în care se vor executa lucrările,  impactul acestora asupra speciilor pentru care a fost instituit regimul de protecție va fi  nesemnificativ.

-  Conform hărților de distribuție a speciilor și habitatelor  cuprinse în Planul de management al ROSAC0103 ,,Lunca Buzăului”,  pe suprafața ce va fi afectată prin implementarea proiectului nu au fost cartate habitate de interes comunitar

- Lucrările prevăzute în proiect nu vor avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării de conservare favorabile a speciilor și habitatelor de interes comunitar și nu vor produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţia ariilor naturale protejate.

- Implementarea proiectului nu va afecta în mod negativ integritatea ariilor naturale protejate de interes comunitar intersectate, deoarece:

- nu va conduce la pierderi de habitate de interes comunitar;

- nu va afecta habitatele folosite pentru necesităţile de hrană, odihnă şi reproducere a speciilor de interes comunitar;

- nu va perturba semnificativ speciile de interes comunitar ce au stat la baza desemnării siturilor;

- nu va conduce la fragmentarea și deteriorarea habitatelor;

- nu va avea un impact negativ semnificativ asupra factorilor care determină menţinerea stării favorabile de conservare;

- nu va produce modificări ale dinamicii relaţiilor care definesc structura și funcţiile ariilor naturale protejate;

- prin proiect, pentru toate etapele sale (construcţie, funcţionare, dezafectare), au fost stabilite în sarcina titularului măsuri pentru menţinerea condiţiilor de protecţie şi conservare pe termen lung a speciilor determinante.

- Proiectul nu este susceptibil a avea un impact semnificativ asupra integrității ariilor naturale de protejate de interes comunitar ROSAC0103 și ROSPA0160 Lunca Buzăului, dacă vor fi aplicate condițiile de realizare a proiectului măsurile de reducere stabilite prin Memoriul de prezentare a proiectului completat cu informații conform Ordinului nr.19/2010, cu modificările și completările ulterioare.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform punctelor de vedere emise de AN Apele Române, AN Apele Române ABA Buzău-Ialomița și  AN Apele Române, ABA Siret, nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA Buzău-Ialomița a avizului de gospodărire a apelor nr. 177/24.10.2023 și respectarea prevederilor acestuia, și anume:

- avizul de gospodarire s-a emis pentru investitia: ” Infiintarea sistemului de alimentare cu apa potabila in localitatile Sibiciu de Jos si Panatau si infiintarea sistemului de canalizare a apelor uzate in localitatile Sibiciu de Jos si Panatau, com. Panatau, judeţul Buzău”.

- Beneficiarul este obligat sa obtina toate avizele, acordurile si autorizatiile prevazute de legislatie inainte de inceperea executiei lucrarilor avizate prin avizul de gospodarire.

- avizul de gospodarire s-a emis strict din punct de vedere al gospodaririi apelor.

- avizul de gospodarire nu se refera la rezistenta si stabilitatea lucrarilor;

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:

- art. 16, alin. (1) Pentru protecţia resurselor de apă, se interzic:

a) punerea în funcţiune de obiective economice noi sau dezvoltarea celor existente, darea în funcţiune de noi ansambluri de locuinţe, introducerea la obiectivele economice existente de tehnologii de producţie modificate, care măresc gradul de încărcare a apelor uzate, fără punerea concomitentă în funcţiune a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare ori fără realizarea altor lucrări şi măsuri care să asigure, pentru apele uzate evacuate, respectarea prevederilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor;

b) realizarea de lucrări noi pentru alimentare cu apă potabilă sau industriala ori de extindere a celor existente, fără realizarea sau extinderea corespunzătoare şi concomitentă a reţelelor de canalizare şi a instalaţiilor de epurare necesare sau fără realizarea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate sau a altor sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului similar cu cel al sistemelor publice centralizate de canalizare şi epurare;

d) evacuarea de ape uzate în lacurile naturale sau de acumulare, în bălţi, heleşteie sau în iazuri, cu excepţia iazurilor de decantare;

d^1) evacuarea de ape uzate epurate şi/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepţia folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2020/741 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 mai 2020 privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei;

d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluţia evacuării într-un emisar natural, cu condiţia monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali şi a apelor pluviale impurificate evacuate în receptori naturali, în cazuri de ploi torenţiale;

e) utilizarea de canale deschise de orice fel pentru evacuările ori scurgerile de ape uzate, neepurate sau epurate necorespunzător;

- art. 19, alin. (1) - Autoritãţile administraţiei publice locale au obligaţia asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localităţi, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate.

- art. 19, alin. (2) - Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este conditionată de asigurarea scurgerii apei prin rigole stradale şi programul de realizare etapizată a canalizării şi epurării acestor ape.

- Conform H.G. 930/2005, se va respecta:

● art. 31 - (1) La intersectia aductiunilor de apa potabilã sau de ape minerale pentru cura interna ori pentru imbuteliere cu canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate ori meteorice, aductiunile de apa potabilã, respectiv de ape minerale, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei, asigurându-se o distanta între ele de minimum 0,40 m pe verticala.

- (2) În zonele de traversare prevãzute la alin. (1) aductiunile se vor executa din tuburi metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersectie.

● art. 32 - (1) În cazul în care reţelele de apa potabilã se intersecteazã cu canale sau conducte de ape uzate menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apa potabilã se va aseza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza adâncimea minima pentru prevenirea inghetului.

- (2) Atunci când, din cauze obiective, nu se pot îndeplini condiţiile prevãzute la alin. (1), se vor lua mãsuri speciale care sa previnã exfiltrarea apelor din canalele sau conductele de canalizare a apelor uzate.

● art. 33 - La proiectarea şi execuţia reţelelor de apa potabilã se vor avea în vedere evitarea oricãror legãturi între acestea şi reţelele de apa nepotabila, precum şi realizarea şi menţinerea în timp a etanseitatii.

● art. 34 - Se interzice trecerea conductelor de apa potabilã sau de ape minerale prin cãmine de vizitare a reţelei de canalizare, prin canale de evacuare a apelor uzate, prin haznale etc.

- Se vor respecta zonele de protectie ale cursurilor de apa conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare si zonele de protectie sanitara ale surselor de alimentare cu apa potabila conform H.G. nr. 930/2005.

- U.A.T. PANATAU are obligatia infiintarii si intretinerii unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate de colectare si/sau epurare a apelor uzate din unitatea administratiei teritoriala conform H.G. 714/2022, art. 10 alin. (1) – (5).

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- Titularul va lua toate masurile necesare pentru prevenirea patrunderii oricaror substante poluante greu degradabile sau nedegradabile in apele subterane.

- In cazul aparitiei unor modificari de solutie pe perioada executiei lucrarilor, se va solicita la Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita eliberarea avizului de gospodarire a apelor modificator al avizului de gospodarire a apelor.

- In situatia producerii de poluari accidentale in timpul executiei lucrarilor, beneficiarul lucrarilor va anunta Sistemul de Gospodarire a Apelor Buzau si Administratia Bazinala de Apa Buzau – Ialomita si va actiona imediat in conformitate cu prevederile planului propriu de interventie in caz de poluari accidentale.

- In situatia producerii unei poluari accidentale, COMUNA PANATAU este direct raspunzatoare.

- Conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,

- art. 51 ”Avizul de gospodarire a apelor este aviz conform”, prevederile sale trebuie  respectate strict.

- art. 53, alin (1) “Avizul de gospodarire a apelor isi pierde valabilitatea dupa 2 ani de la emitere, daca executia lucrarilor respective nu a inceput in acest interval, cu exceptia cazului in care proiectul detine autorizatie de construire aflata in termen de valabilitate. Posesorul unui aviz de gospodarire a apelor are obligatia sa anunte emitentului, in scris, data de incepere a executiei, cu 10 zile inainte de aceasta.”

- Se vor respecta strict prevederile referatului de expertiza nr. 1407/2022 emis de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor.

- Calitatea apei potabile se stabileşte de către Directia de Sanatate  Publica pe baza analizelor  de laborator specifice.

- Titularul are obligatia determinarii periodice a calitatii apei destinate potabilizarii, luand toate masurile de tratare, care se impun pentru protectia sanatatii personalului. In caz contrar, va suporta consecintele nerealizarii masurilor necesare.

- La realizarea lucrarilor de subtraversare a cursurilor de apa, se va incheia proces verbal de predare primire cu reprezentanti Sistemului de Gospodarire a Apelor Buzau.

- Este interzisa amplasarea organizarii de santier in albiile cursurilor de apa.

- Este interzisa exploatarea agregatelor minerale fara actele de reglementare  corespunzatoare din punct de vedere al gospodaririi apelor

- Conform Legii apelor nr. 107/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, punerea în funcţiune si exploatarea lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele, se poate realiza numai după obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, conform legislatiei in domeniu.

- Beneficiarul răspunde de realizarea corespunzătoare a obiectivului conform prezentului aviz, de urmarirea şi prevenirea poluărilor apelor subterane şi de suprafaţă şi de anunţare în caz de poluare accidentală, a Sistemului de Gospodărire a Apelor Buzău şi a Administraţiei Bazinale de Apă Buzău-Ialomiţa.

-  Nerespectarea prevederilor prezentului aviz atrage răspunderea civilă sau penală, după caz, conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

- Nu se vor executa construcţii pe hotar.

- Răspunderea privind informaţiile, datele, calculele şi piesele desenate, incorporate în documentaţia tehnică de fundamentare a avizului de gospodărire a apelor revine integral elaboratorului documentatiei, respectiv S.C. MISTAR PROIECT S.R.L., iar pentru datele din solicitare, beneficiarului COMUNA PANATAU.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

-  Emisiile și/sau evacuările de la sursele care pot produce disconfort olfactiv trebuie reținute și dirijate către un sistem adecvat de reducere a mirosului.

Titularul de proiect care va desfășura activități în baza autorizației de mediu va fi obligat să ia toate măsurile necesare pentru prevenirea disconfortului olfactiv astfel încât să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

În situația în care prevenirea emisiilor de substanțe cu puternic impact olfactiv nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, titularul activității va fi obligat să ia toate măsurile necesare pentru reducerea emisiilor de miros astfel încât disconfortul olfactiv să nu afecteze sănătatea populației și mediul înconjurător.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în rețeaua de canalizare menajeră propusă, cu deversare în rețeaua de canalizare și staţia de epurare existentă a orașului Pătârlagele se vor încadra în limitele impuse prin autorizația de gospodărire a apelor emisă de ABA Buzău-Ialomița;

- exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, înmagazinare, tratare şi distribuţie se va face în conformitate cu regulamentul de întreţinere exploatare avizat de autoritatea de gospodărire a apelor; calitatea apei potabile livrată consumatorilor se va reglementa de către autorităție compentente din subordinea Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice.

- se vor lua toate măsurile specifice, impuse prin legislaţia în vigoare, pentru evitarea contaminării sau impurificării apelor în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- clorinarea apei cu hipoclorit de sodiu se va face conform regulamentului de întreţinere exploatare şi instrucţiunilor autorităţii locale de sănătate publică;

- păstrarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a hipoclorit de sodiu se va face astfel încât să se evite pierderile accidentale  în mediul de lucru sau în mediul acvatic.

- se va respectarea planul de prevenire  a situaţiilor  de urgenţă  şi intervenţie în cazul poluării cu hipoclorit de sodiu, anexat documentaţiei tehnice.

- se va respectarea instrucţiunilor emise de producător, privind manipularea şi utilizarea hipocloritului de sodiu la staţia de clorinare a apei;

- în cazul pierderilor la foraje, pe aducţiunile din fronturile de captare sau reţele de distribuţie la consumatori, defecţiunile vor fi izolate  prin robineţii vană şi se vor lua măsuri de remediere urgentă.

- întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune înmagazinare, tratare şi distribuţie în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă şi protecţiei sănătăţii populaţiei;

- întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă se va realiza în astfel de condiţii încât, apa distribuită  să se încadreze în parametrii de calitate impuşi prin legislaţia în vigoare.

- se va asigura permanent integritatea şi salubrizarea zonelor de protecţie sanitară în jurul forajelor şi elementelor sistemului de alimentare cu apă ( aducţiuni şi gospodării de apă)  în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică .

- deşeurile tehnologice generate din activitatea de întreținere/reparații vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect/existente pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

f) Pentru protecția ariilor naturale protejate de interes comunitar, este obligatorie respectarea condițiilor impuse de administratorul ariilor naturale protejate, A.N.A.N.P.- Serviciul Teritorial Buzău, prin avizul favorabil nr. 17/12.04.2023, titularul având totodată și următoarele obligații:

• Să respecte toate condițiile și măsurile de diminuare a potențialului impact negativ asupra factorilor de mediu stabilite în documentația tehnică care a stat la baza emiterii actului de reglementare.

- Să respecte prevederile Planului de Management al ROSAC0103 Lunca Buzăului, aprobat prin Ordinul nr.1075/2016.

• Să desfășoare lucrările doar pe suprafețele de teren descrise în proiect, să nu defrișeze vegetația și să nu ocupe cu utilaje, materiale de construcții și/sau deșeuri alte terenuri în interiorul ariei naturale protejate.

- Să nu realizeze organizări de șantier pe terenuri din interiorul ariilor naturale protejate.

• Traversarea cu autovehicule a ariilor naturale protejate să se realizeze doar pe drumurile existente.

• Pe perioada derulării lucrărilor, să monitorizeze impactul proiectului asupra habitatelor și speciilor din ariile naturale protejate și să informeze cu celeritate pe administratorul acestora (ANANP – Serviciul Teritorial Buzău) cu privire la orice incident care ar putea să aibă impact negativ asupra acestora.

• Să instruiască personalul și să se asigure că sunt respectate următoarele interdicții (potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2007, art. 33):

- este interzisă orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

- este interzisă deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau ouălor din natură, chiar dacă sunt goale;

- este interzisă perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;

- este interzisă deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă.

• În cazul în care personalul de execuție/întreținere observă exemplare rănite sau cadavre de păsări sau animale din speciile strict protejate, prevăzute în anexele 4A și 4B la O.U.G. nr. 57/2007, titularul are obligația să declare evenimentul la comisariatul județean la Gărzii Naționale de Mediu și la agenția judeteană pentru protecția mediului, să participe la activitatea de preluare a exemplarelor de specii capturate sau ucise accidental şi să completeze declarația prevăzută în anexa nr. 2 a H.G. nr. 323/2010.

• În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menținerii unei stări favorabile de conservare a habitatelor sau speciilor, titularul are obligația să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu.

g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                Șef Serviciu Calitatea Factorilor de Mediu,

Mirela MARIN                                                  Sanda-Cătălina POSTOLACHE

Întocmit,

Titel  PENEŞ

Ioana DIACONESCU