PROIECT DE DECIZIE AL ETAPEI DE ÎNCADRARE

Afişat în data de:  27.04.2023

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de UAT Comuna Podgoria cu sediul în sat Podgoria, str. Principală, comuna Podgoria, județul Buzău, înregistrată la Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău  cu nr. 546 din 13.01.2023,

în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei CAT din data de 20.04.2023, că proiectul ,, Înființare sistem de alimentare cu apă în satul Pleșești, comuna Podgoria, județul Buzău” propus a fi amplasat în intravilan sat  Pleșești, comuna Podgoria, judeţul Buzău

- nu se supune evaluării impactului asupra mediului,

cu obligativitatea la finalizarea investiției să solicitaţi efectuarea unui control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare ( art. 43, alin. 3 şi 4, Legea 292/2018) şi să solicitaţi şi să obţineţi autorizaţia de mediu, potrivit prevederilor legale în vigoare.

.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit necesitatea neefectuării evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, anexa nr. 2, pct. 10, lit. b) și pct. 2, lit. d), pct. 3.;

1. Caracteristicile proiectului:

a) dimensiunea și concepția proiectului: proiectul se propune infiintarea unui sistem de alimentare cu  apa ce va deservi locuitorii din satul Plesesti, comuna Podgoria, județul Buzau.

Terenurile pe care urmează a fi amplasată investiția aparţine domeniului public, acestea urmând a fi ocupate temporar și/sau definitiv, în funcţie de caracterul lucrărilor de construcții.

Lucrările de investiţii vor fi realizate pe domeniul public de interes local al U.A.T. Podgoria, sat Plesesti, potrivit Legii nr. 562/2002, modificata si completata de HG 847/2019 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Sistemul de alimentare cu apa va cuprinde:

Sursa de apa si coducta de aductiune

Sursa de apa

Conform proiectului, debitul necesar la sursa pentru sistemul de alimentare cu apa din satul Plesesti este: Qsursa=1,5 l/s. Pentru satisfacerea cerintei de apa se propune realizarea unui foraj de adancime.

Pe baza datelor documentare referitoare la caracteristicile acviferului si a forajelor de studiu si de exploatare, rezulta ca adancimea medie a forajului nou va fi de cca. 200 m. Forajul va fi executat cu un diametru de forare care sa permita echiparea cu o coloana de exploatare PVC De225 mm si a unui strat de filtrare (filtru invers) din pietris margaritar sortat de minimum 10 cm pe raza, rezultand un diametru de forare de minimum 445 mm.

Forajul nou va fi echipat cu coloana de exploatare din PVC rigid cu diametru 225 mm, prevazuta cu filtre in dreptul orizonturilor acvifere, imbinate prin infiletare, iar coloana filtranta va fi prevazuta cu centrori.

Pozitia filtrelor se va definitiva dupa ajungerea forajului la adancimea proiectata si interpretarea probelor de teren recoltate in timpul forarii si a carotajului geofizic obligatoriu.

Spatiul inelar dintre coloana filtranta si gaura forata va fi umplut cu pietris sortat filtrant, iar granulometria pietrisului filtrant va fi stabilita pe principiul filtrului invers, respectiv pe baza curbelor granulometrice ale orizonturilor acvifere captate, elaborate de catre un laborator atestat.

Izolarea acviferului freatic se va face prin cimentarea spatiului inelar din spatele coloanei de exploatare pe intervalele de adancime 0,0 – minimum 10,0 m deasupra cotei superioare a primului interval de filtre dinspre suprafata; cimentarea se va realiza, obligatoriu, in sistem ascendent pana la ajungerea laptelui de ciment la suprafata.

La partea inferioara a coloanei filtrante se va realiza un decantor de minimum 10 m inaltime.

Dupa echiparea forajului cu coloana filtranta, se vor efectua pompari (in sistem aer-lift) pentru curatirea-deznisiparea forajului, pana la limpezirea complecta a apei.

La sfarsitul perioadei de deznisipare se vor efectua pomparile experimentale in vederea stabilirii caracteristicilor hidrogeologice ale sistemului acvifer-foraj si a parametrilor optimi de exploatare.

Testarea experimentala se va realiza cu pompe submersibile sau de suprafata si va  consta in realizarea pretestului, testului de eficienta si testului de performanta, conform STAS 1629/2-1996. Totodata se vor recolta probe de apa pentru analize chimice si bacteriologice.

La partea superioara a forajului se va prevedea o cabina put in care se vor monta instalatiile hidraulice, electrice si de automatizare.

Forajul va fi prevazut cu un camin (cabina) izolat etans, cu ventilatie asigurata natural si posibilitatea de interventie la coloana definitiva a putului. Cabina va fi executata din beton armat, subterana, cu dimensiunile interioare in plan de 2.5 x 1.5 m, iar accesul in interior se va realiza pe la partea superioara, printr-o trapa de acces.

Instalatia hidraulica aferenta forajului cuprinde:

- Electropompa submersibila;

- Casca put;

- Manometru;

- Vana de aerisire;

- Robinet prelevare probe;

- Filtru Y;

- Compensator de montaj;

- Debitmetru cu indicare si transmitere;

- Clapet de sens;

- Robinet cu sertar;

- Senzori de nivel.

- Conducta de refulare a pompei submersibile in interiorul forajului va fi realizata din PEID De 63 mm.

Constructia este prevazuta cu o hidroizolatie exterioara si cu piese de trecere etanse pentru conductele ce traverseaza radierul sau peretii.

Caracteristicile electropompei submersibile sunt urmatoarele:

- Electropompa submersibila foraj F1: capacitate de Q=1.5 l/s si H=100mCA (se va adapta in functie de rezultatul testului de pompare);

Conducta de refulare a pompei (de la aceasta la cabina putului) se executa din otel inox.

Conducta de aductiune

Se va realiza o conducta de aductiune de forajul propus la gospodaria de apa, realizata din PEID, PE100RC, PN 10/16, avand urmatoarele caracteristici:

- PEID PE100 PN16 De63mm, L=414m;

- PEID PE100 PN10 De63mm, L=834m;

Lungimea totala a conductei de aductiune va fi de 1.248m.

Aductiunea va fi pozata urmarind panta generala a terenului. Patul de pozare al conductei este de 10 cm si este format din material granular avand grad de compactare Proctor 90%.  La 30 cm peste generatoarea superioara a conductei se va ingropa o banda de detectie din polietilena de culoare albastra, de minimum 50 mm latime, pentru depistarea traseului conductei in caz de interventii. Banda va fi inscriptionata – ATENTIE! CONDUCTA APA.

Pe traseul conductei de aductiune se vor executa caminele necesare (vane, golire, aerisire), pentru a asigura functionalitatea aductiunii in conditii optime.

Vanele de linie se prevad pentru a permite izolarea unui tronson de conducta in cazul in care se produce o avarie care necesita intreruperea circuitului apei.

Vanele de golire se amplaseaza in punctele joase de pe profilul aductiunii.

Ventilele de aerisire/dezaerisire se prevad in punctele cele mai inalte ale conductei de aductiune.

Caminele vor fi prevazute cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere, teu cu flanse, teu pentru vana de golire, vana de linie, capac cu incuietoare, scara de acces, ventilatie, etc.

Gospodaria de apa

In localitatea Plesesti, pe terenul public proprietate al UAT Podgoria, in vecinatatea drumului DC120 va fi amentajata o gospodarie de apa noua.

In cadrul gospodariei de apa vor fi construite urmatoarele obiecte:

- CD 1 – la intrarea in gospodaria de apa

- CD 2 – pe plecarea din gospodaria de apa

- Rezervor de inmagazinare, V=100mc

- Statie de clorinare a apei

- Generator electric de rezerva

CD 1 – la intrarea in gospodaria de apa

Pentru contorizarea debitului preluat din sursa subterana, la intrarea in gospodaria de apa va fi prevazut un camin de debitmetru.

Caminul de debitmetru va fi o constructie rectangulara din beton armat, avand dimensiunile interioare in plan de 2,0x1,2m si va fi echipat cu urmatoarele:

- debitmetru electromagnetic;

- vane de izolare cu actionare manuala si instalatia hidraulica aferenta;

Montajul debitmetrului se va realiza cu by-pass pentru a face posibila demontarea din instalatie a acestuia pentru revizii si reparatii.

Se va monta si instrumentatia pentru masurarea urmatorilor parametrii de calitate apa bruta: pH, temperatura, turbiditate.

Caminul va fi prevazut cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere,  capac de acces, scara de acces, basa si ventilatie naturala.

CD 2 – pe plecarea din gospodaria de apa

Pentru contorizarea debitului livrat in reteaua de distributie, pe plecarea din gospodaria de apa va fi prevazut un camin de debitmetru.

Caminul de debitmetru va fi o constructie rectangulara din beton armat, avand dimensiunile interioare in plan de 2,0x1,2m si va fi echipat cu urmatoarele:

- debitmetru electromagnetic;

- vane de izolare cu actionare manuala si instalatia hidraulica aferenta;

Montajul debitmetrului se va realiza cu by-pass pentru a face posibila demontarea din instalatie a acestuia pentru revizii si reparatii.

Se va monta si instrumentatia pentru masurarea urmatorilor parametrii de calitate apa potabila: clor rezidual.

Caminul va fi prevazut cu toate elementele hidromecanice: piese metalice de racord, piese de trecere,  capac de acces, scara de acces, basa si ventilatie naturala.

Rezervoare de inmagazinare, V=100 mc

Pentru asigurarea compensarii orare si zilnice, dar si pentru asigurarea rezervei de incendiu necesare pentru sistemul de alimentare cu apa propus, se propune realizarea unui rezervor metalic suprateran, cu capacitatea de 100 mc.

Rezervorul va fi din otel galvanizat vor avea urmatoarele caracteristici: diametrul minim al rezervorului de 6,0 m si inaltimea maxima de 4,0 m.

Se vor procura si monta urmatoarele echipamente/instalatii:

- Toate conductele, fitingurile si armaturile pentru realizarea instalatiei hidraulice interioara a rezervorului (circuite de admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin, vane  etc.).

- Toate materialele necesare montajului (elemente de asamblare, suporti, etc.).

Lucrari mecanice prevazute:

- Circuitele hidraulice sunt admisie, distributie, incendiu, golire si preaplin.

  - Circuitul de admisie: alimentarea rezervoarelor se va face prin conducta de admisie, echipata cu vana actionata electric – diametru: DN65mm;

  - Circuitul de distributie va fi operabil prin intermediul vanei actionate electric. Aspiratia circuitului de distributie va fi prevazuta cu sorb-diametru: DN100mm;

  - Circuitul de incendiu: In vederea asigurarii accesului la rezerva de incendiu a organelor PSI, se va prevedea un circuit de incendiu. Refularea circuitului va fi prevazuta cu vana electrica, actionata la distanta de catre dispecer-diametru: DN100mm;

  - Circuitul de golire. Rezervorul are in componenta o conducta de golire (golire la partea inferioara). Conducta de golire ale rezervorului va fi operata prin intermediul unei vane manuale - diametru: DN100mm; aceasta va fi conectata la bazinul de retentie din vecinatatea rezervorului;

  - Circuitul de preaplin. Rezervorul va avea in componenta o conducta de preaplin (golire la partea superioara). Circuitul de preaplin se va conecta la bazinul de retentie din vecinatatea rezervorului – diametru DN100mm.

Lucrarile civile prevazute pentru amplasarea rezervorului metalic:

- Construirea fundatiei pentru rezervor: se va realiza un radier general din beton armat, avand o grosime minima de 0,4m sub cuva a rezervorului. Cota superioara a radierului va fi cu 0,2m deasupra cotei terenului amenajat din zona rezervoarelor.

Statie de clorinare a apei

Statie de clorinare prevazuta va realiza dezinfectia apei cu hipoclorit de sodiu, avand pompa de dozare  dimensionata pentru un debit de tranzit Q=2.0 l/s.

Instalatia de clorinare va fi montata intr-un container modular, dublu. Instalatia de dozare hipoclorit dozeaza solutie de hipoclorit de sodiu in conducta de refulare a statiei de pompare.

Instalatia de clorinare ofera urmatoarele moduri de dozare a hipocloritului de sodiu:

- manual, cu dozare constanta a solutiei de hipoclorit;

- proportional cu debitul apei de clorinat si cu calitatea apei de pe refularea statiei de pompare, in functie de debitmetrul electromagnetic si senzorul de clor rezidual;

Instalatia de dozare hipoclorit este compusa din:

- pompa dozatoare cu membrana si reglaj fin complet echipata;

- supapa multi-functionala ;

- rezervor de stocare din polietilena pentru solutia de hipoclorit, V=100 l;

- contor cu emitator de impulsuri.

- panoul de control si automatizare al procesului tehnologic.

In a doua incapere a containerului modular va fi amenajat spatiul pentru personalul de operare. Se vor asigura dotarile si mobilierul necesar desfasurarii activitatii, compus din minim:

- birou – 1 buc.;

- scaun – 2 buc.;

- dulap arhivare – 2 buc.;

- imprimanta A4 si unitate desktop cu conexiune la internet;

- aer conditionat;

- grup sanitar;

Generator electric de rezerva

Pentru perioadele in care alimentarea cu energie electrica de la reteaua nationala se intrerupe, se va prevedea un generator de rezerva cu combustibil lichid. Generatorul de rezerva va fi dimensionat astfel incat sa asigure pornirea si functionarea simultana a tuturor consumatorilor vitali (statie de pompare, statie clorinare, iluminat de securitate). Generatorul va fi amplasat intr-o constructie tip sopron, si va fi amplasat la minim 20 de metri de la peretii exteriori ai rezervoarelor existente din incinta.

Drumurile si platformele in interiorul limitelor amplasamentului gospodariei

Dupa incheierea fazei de constructie, se vor efectua lucrari generale de amenajare a incintei. In vederea asigurarii de conditii corespunzatoare pentru circulatia autovehiculelor in gospodaria de apa, se vor realiza drumuri de incinta precum si platforme pentru parcare/intoarcere. Latimea drumurilor va fi de minim 3,0m.

In jurul fiecarui obiect din incinta gospodariei de apa, la care se vor executa lucrari in prezentul contract, se prevede realizarea unui trotuar de protectie pentru circulatia pietonala, din beton, avand o latime minima de 0,5m.

Imprejmuire si poarta de acces

Se va realiza imprejmuirea gospodariei de apa in totalitate, lungimea totala fiind de 110m. Imprejmuirea gospodariei de apa va avea urmatoarea componenta:

- Fundatie si soclu montant, tencuit cu mortar de ciment 2.5cm grosime+vopsitorie culoare gri inchis;

- montant vertical din teava rectangulara 50x50x3mm x 3.00m (H), galvanizata;

- panouri din sarma bordurata galvanizata prinsa in 6 puncte (cate 3 pe fiecare latura) pe montantii metalici verticali - panouri 2000x2000mm;

- sarma ghimpata, minim 2 randuri;

- profile din platbanda 50x5mm pentru prindere sarma ghimpata.

Pentru accesul auto in gospodaria de apa se va realiza o poarta din panouri de gard bordurate, culisanta. Poarta va avea o inaltime de 2m si o deschidere de 4,0m, fiind realizata din cadre din teava de otel 60x40x2mm, ancorati in stalpi din teava de otel 100x100x5mm. Stalpii vor fi incastrati intr-o fundatie din beton C8/10, cu dimensiunile 50x50x70cm.

Adiacent portii de acces auto se va realiza o poarta de acces pietonala. Poarta va avea o inaltime de 2m si o deschidere de 1,15m, fiind realizata din cadre din teava de otel 60x40x2mm, fixate de un stalp din beton armat de 2,4m inaltime, incastrat 40cm in fundatia de beton C8/10, cu dimensiunile 30x30x70cm.

Instalatii sanitare, de incalzire si de ventilatie

Apa de exploatare (pentru scop tehnologic sau scopuri sanitare) va fi inclusa in lucrari. O retea de apa de exploatare va fi construita si conectata la echipamentul necesar. Unde este necesar vor fi prevazuti robineti. Se va realiza conectarea obiectelor la reteaua de apa tehnologica, prin prevederea unei conducte de apa tehnologica, din PEID PE100 PN6, De32mm.

Urmatoarele instalatii vor fi prevazute pentru a fi deservite cu apa de exploatare:

- Camera statiei de clorinare;

- Camera sanitara pentru personalul de exploatare;

In spatiile/locatiile unde reglementarile in domeniul sanatatii si securitatii ocupationale respectiv din considerente tehnologice o impun, vor fi prevazute sisteme de incalzire si de ventilatie. Incalzirea si ventilatia va fi asigurata in locatiile cu prezenta umana continua sau in zonele unde exista o acumulare de caldura, condensatie, acumulari de gaze, mirosuri grele etc.

Iluminatul exterior

Se va realiza un sistem pentru iluminatul exterior al obiectelor din cadrul gospodariei de apa. Sistemul de iluminat exterior va fi comandat de un sistem de intrerupatoare crepusculare si/sau programabile in functie de anotimp, cu posibilitate de control inclusiv manual. Iluminatul cladirilor sau al diverselor structuri va fi proiectat astfel incat sa permita activitati de inspectie si/sau interventie in cazuri de urgenta.

Iluminatul exterior se va realiza in conformitate cu EN 12464-2. Iluminarea locatiei se va prevedea de-a lungul drumurilor, in zonele de proces. De asemenea, iluminatul se va prevedea in zonele de parcare si la intrarea in locatie. La exterior, stalpii de otel cu protectie la conditii de vreme defavorabila, incastrati in fundatii de beton, vor sustine elementele de iluminare IP65.

Controlul iluminatului exterior, va fi manual, prin intrerupatoare.

Instalatie de paratrasnet

Se va realiza un sistem complet de protectie la trasnete. Priza de pamant a fiecarui obiectiv va fi realizata din electrozi OLZn dispusi de preferat perimetral (sau in linie, in functie de adaptarea la teren) si legati intre ei cu platbanda OLZn in conformitate cu reglementarile in vigoare.

Retea de distributie

Reteaua de distributie a apei potabile a sistemului de alimentare cu apa din satul Plesesti s-a dimensionat pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006, SR 4163-2/1996 si NP 133-1/2013.

Prin prezentul proiect, se propun urmatoarele retele de distributie:

- Realizare retea de distributie a apei, Ltotal = 4.363m, care va cuprinde:

  - Conducte de distributie din PEID PE100RC PN10 De110mm, L=3.373m;

  - Conducte de distributie din PEID PE100RC PN10 De63mm, L=990m;

  - Hidranti de incendiu supraterani – 6 buc.;

  - Subtraversari de drum/paraie – 5 buc., astfel:

- subtraversare drum comunal DC 120 prin foraj orizontal cu conductă PEID PE100 SDR17,  De=90 mm, L=10 m și conductă de protecție din OL 210x10 mm;

- subtraversare drum comunal DC 120 prin foraj orizontal cu conductă PEID PE100 SDR17,  De=63 mm, L=9 m și conductă de protecție din OL 210x10 mm;

- subtraversare drum local prin săpătură deschisă cu conductă PEID PE100 SDR17,  De=125 mm, L=8 m și conductă de protecție din OL 210x10 mm;

- subtraversare drum local prin săpătură deschisă cu conductă PEID PE100 SDR17,  De=63 mm, L=8 m și conductă de protecție din OL 210x10 mm;

- subtraversare drum local prin săpătură deschisă cu conductă PEID PE100 SDR17,  De=110 mm, L=7 m și conductă de protecție din OL 210x10 mm;

Pe conductele de distribuţie proiectate s-au prevăzut cămine de vane, camine de aerisire, camine de golire, camine de vane si aerisire, camine de vane si golire, camine de monitorizare presiune si clor si camine de reducere a presiunii.

Pe reţeaua de distribuţie apă se vor monta hidranţi exteriori de incendiu supraterani, având diametrul Dn 80 mm.

Bransamentele la consumatori vor include si caminul de bransament, ce va fi amplasat la limita de proprietate, pe domeniu public. Numarul total de bransamente propus este de 186 buc. Caminul de bransament va fi din PEID, complet echipat, cu diametrul de 800 mm si va fi acoperit cu capac carosabil sau necarosabil, in functie de amplasare. Bransamente la reteaua de alimentare cu apa potabila  vor fi realizate din PEID PE100 De 20 mm,  inclusiv camin de apometru cu contor cu citire la distanta.

Metode de construire

Implementarea proiectului consta in proiectarea, realizarea si punerea in functiune de instalatii si constructii cu specific de alimentare cu apa, cu caracter permanent.

Perioada de implementare a proiectului se esaloneaza in urmatoarele etape:

- Etapa pregatitoare

- Etapa constructiei

- Etapa de operare

Etapa pregatitoare consta, in principal, in materializarea culoarelor retelelor de alimentare cu apa, respectiv a amplasamentelor constructiilor si instalatiilor, amenajarea terenurilor, indepartarea spatiilor verzi si a vegetatiei lemnoase existente, amenajarea drumurilor de acces existente.

Trasarea lucrarilor pentru retelele de apa se va face conform planurilor de situatie, respectand reperii de nivelment. Pentru cladiri, trasarea se va face conform planurilor de situatie respectand distantele date. Trasarea se va face cu tarusi, materializand in acest fel axele retelelor sau obiectelor ce urmeaza sa se execute. Dupa materializarea trasarii, se confirma de catre Beneficiar. Determinarea cotelor de sapatura se va face cu ajutorul echipamentelor topografice pe care Antreprenorul le va asigura in santier.

La o data solicitata de Antreprenor si aprobata de Beneficiar, vor fi identificate si marcate vizibil toate instalatiile si retelele subterane (pe baza planului de coordonare), in prezenta detinatorilor acestora, convocati de beneficiar: electrice, telecomunicatii, apa, canal sau alte utilitati ce vor fi intersectate sau in raza carora vor fi dezvoltate lucrarile proiectului, in vederea protejarii acestora sau devierii, conform procedeelor tehnice recomandate prin avize de detinatori, inclusiv recomandarile suplimentare specifice amplasamentului predat Antreprenorului (STAS 9570/1 -1989). Trasarile in detaliu vor fi efectuate si inregistrate de Antreprenor.

In cazuri justificate, traseele proiectului vor putea suferi modificari, cu acordul scris al Supervizorului, in timp rezonabil, dupa caz si cu consultarea Proiectantului.

Antreprenorul este raspunzator de trasarea lucrarilor conform proiectului si de conservarea materializarilor reprezentative de pe amplasament, ca baze pentru masuratori si verificari, indiferent de volumul lucrarilor dezvoltate si metodele tehnologice adoptate.

Pentru urmarirea realizarii pantelor proiectului, se vor pozitiona, prin metode performante de nivelment, balize de inventar si se vor utiliza dispozitive adecvate pentru vizari. Dispozitivele pentru vizari vor avea rigle montate pentru cotele caracteristice aliniamentului proiectat.

Respectarea cotelor de montare si a pantelor conductei, precum si a pozitiei constructiilor conexe prevazute in proiect, prezinta o importanta deosebita, atat pentru functionarea retelelor de conducte, cat si pentru efectuarea operatiunilor de reparatii, intretinere si exploatare.

In etapa constructiei se va realiza executia lucrarilor  necesare obiectivelor de investitii conform proiectului tehnic. Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza autorizatiei de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile Legii nr. 50/1991, actualizata si republicata, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Lucrarile vor respecta totodata prevederile Legii nr. 10/1995 republicata, privind calitatea in constructii.

Pe durata executarii lucrarilor de constructie se vor respecta de asemenea prevederile legislatiei referitoare la:

- sanatatea si securitatea in munca si apararea impotriva incendiilor:

- lucrari de terasamente (cu mijloace mecanice, cu mijloace manuale);

- lucrari de instalare a corpului conductelor;

- lucrari de montare a tuburilor de presiune;

- lucrari de constructii edilitare ingropate;

Principalele materii prime și auxiliare folosite în construcție vor fi:

- beton,

- oțel,

- agregate minerale ( balast, nisip, piatră spartă)

- diverse materiale de construcție ( componente metalice necesare realizarii structurilor, panouri metalice termoizolante, electrozi de sudura, faianta, gresie, elemente prefabricate din beton, ferestre, usi, vopsele, lacuri, diluanti etc.);

- țevi din polietilenă, oțel și inox

- vane, robineți, etc.;

- cabluri electrice;

- folie de avertizare;

- carburanți ( motorină, benzină);

- energie electrică

Valoarea investiției: 2.353.475,87 Lei (fara TVA).

Perioada de execuție a proiectului propusă: 14 luni.

b) cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate: proiectul va fi complementar sistemului de alimentare cu apă existent în comuna Podgoria;

c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității: apa utilizată în perioada de realizare a proiectului pentru consumul potabil și menajer ( uz sanitar), va fi asigurată din surse autorizate; apa utilizată în perioada de desfășurare a activității în scop potabil, igienico-sanitar, eventual tehnologic pentru activități industriale, inclusiv pentru stingerea incendiilor, va fi asigurată din forajul propus prin proiect; agregatele minerale și betonul necesare vor fi asigurate prin transport cu autobasculante din balastiere, cariere și staţii de betoane autorizate din zona amplasamentului;

d) cantitatea și tipurile de deşeuri generate/gestionate: deşeurile menajere şi deşeurile reciclabile generate în faza de realizare a proiectului vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate propuse prin proiect în organizarea de şantier şi preluate în vederea eliminării/valorificării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate din construcţii vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect şi preluate în vederea valorificării –eliminării de operatori autorizaţi; deşeurile rezultate de la o eventuală întreţinere a utilajelor şi/sau mijloacelor de transport pe amplasamentul organizării de şantier vor fi colectate selectiv, depozitate temporar în spaţii special amenjate ( spaţiu dotat cu cuvă de retenţie pentru stocarea uleiului uzat şi/sau a filtrelor de ulei şi carburanţi uzate, etc.) şi vor fi preluate în vederea valorificării – eliminării prin operatori autorizaţi;

e) poluarea și alte efecte negative: lucrările şi măsurile prevăzute în proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane), şi anume: apele menajere generate în timpul realizării proiectului vor fi colectate în toalete ecologice amplasate în locația organizării de șantier și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; apele  uzate tehnologice generate în timpul realizării proiectului ( rezultate din lucrarile de constructie, executia de probe de presiune si etanseitate, precum si din curatarea conductelor) vor fi colectate în rezervoare speciale, dupa care vor fi transportate la o statie de epurare autorizată din zona de desfasurare a lucrarilor; apele menajere generate în timpul desfășurării activității vor fi colectate într-un bazin etanș vidanajabil propus a fi realizat în locația gospodăriei de apă și evacuate prin vidanjare și transport în stații de epurare autorizate; utilizarea la realizarea proiectului a unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare, executarea lucrărilor de construcţie într-un interval orar precizat, conduce la un nivel al emisiilor şi zgomotului sub limita admisă de legislaţia în vigoare și la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău ;

f) riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice: nedepozitarea substanţelor şi preparatelor periculoase pe amplasament, alimentarea cu carburanţi a utilajelor şi mijloacelor de transport utilizate la realizarea proiectului în staţii de distribuţie sau prin unităţi specializate autorizate şi tehnologiile utilizate conduc la un risc de accident minor;

g) riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice: managementul propus prin proiect privind colectarea apelor uzate menajere în toalete ecologice și evacuarea acestora în stații de epurare autorizate,  în timpul realizării proiectului și timpul desfășurării activității, privind utilizarea unor mijloace de transport, a unor utilaje specifice având verificarea periodică stabilită prin lege la zi, repararea acestora în unităţi service specializate şi întreţinerea acestora în condiţii optime de funcţionare conduce la un nivel al emisiilor în atmosferă sub limita admisă de legislaţia în vigoare și  conduc la un risc minor pentru sănătatea umană în concordanță cu punctul de vedere emis de DSP Buzău;

2. Amplasarea proiectelor

a) utilizarea actuală și aprobată a terenurilor : destinaţia actuală aprobată prin planurile de urbanism și amenajare a teritoriului a terenurilor pe care se va realiza proiectul este  de zonă comunicație rutieră și amenajări aferente, zonă de comunicații aferente lucrărilor edilitare, având destinația de domeniu public-drum, pășune;

b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia:  utilizarea în cadrul proiectului în faza de construcţie a unei cantităţi de apă foarte mici și în faza de desfășurare a activității a unei cantități  de apă reglementată de autoritatea competentă pentru gospodărirea apelor, nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acesteia; utilizarea de agregate minerale prezente în zona amplasamentului într-o cantitate foarte mare nu va crea probleme privind calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora;

c) capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor:

1. zonele umede, zone riverane, guri ale râurilor : nu este cazul;

2. zonele costiere și mediul marin : nu este cazul;

3. zonele montane şi forestiere: nu este cazul;

4. arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, amplasamentul proiectului fiind situat la cca. 3 m față de aria de protecție special avifaunistică ROSPA0141 – Subcarpații Vrancei;

5. zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică: amplasamentul proiectului nu face parte dintro arie naturală protejată declarată până în prezent, amplasamentul proiectului fiind situat la cca. 3 m față de aria de protecție special avifaunistică ROSPA0141 – Subcarpații Vrancei;

; - zone protejate, în zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor sau în zonele de protecție sanitară și hidrogeologică și nu va avea un impact asupra corpurilor de apă de suprafață sau subteran conform punctului de vedere emis de AN Apele Române, ABA Siret, SGA Vrancea;

6. zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu au fost înregistrate astfel de situaţii;

7. zonele cu o densitate mare a populației: amplasamentul proiectului se află în intravilanul și extravilanul  UAT Comuna Podgoria, sat Pleșești, dar  măsurile impuse prin proiect (utilizarea în faza de realizare a proiectului a unor surse generatoare de zgomot şi vibraţii, emisii în apă și atmosferă dintre cele mai silenţioase și/sau moderne existente pe piaţă), conduc la un risc minor privind creerea unui disconfort zonei rezidenţiale și respectă normele de igienă și recomandările privind mediul de viață al populației conform punctului de vedere emis de DSP Buzău;

8. peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: amplasamentul proiectului nu se află în zona de protecție a unui monumet istoric sau sit arheologic conform punctului de vedere exprimat de Direcția Județeană pentru Cultură Buzău în ședința CAT;

3. Tipurile și caracteristicile impactului potenţial:

- importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică şi dimensiunea populației care poate fi afectată:  nu este cazul;

- natura impactului:  nu este cazul;

- natura transfrontalieră a impactului: nu este cazul;

- intensitatea şi complexitatea impactului: impact relativ redus, pe perioada execuţiei proiectului şi după realizarea proiectului, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- probabilitatea impactului:  impact cu probabilitate redusă atât pe parcursul realizării investiţiei, cât şi după darea în exploatare a acesteia, deoarece măsurile prevăzute prin proiect nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apă, sol, aşezări umane);

- debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului:  impact cu debut durată, frecvenţă reduse datorită naturii proiectului, mărimii, localizării şi măsurilor prevăzute de acesta, impactul fiind reversibil;

- cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate: impactul  cumulativ este redus pe perioada execuției lucrărilor și nesemnificativ după finalizarea acestora, datorită localizării de-a lungul drumurilor existente, instalării subterane a cablurilor de fibră optică și duratei de max. 1 an, estimată pentru realizarea proiectului;

- posibilitatea de reducere efectivă a impactului: fiind un impact cu debut, durată, frecvenţă reduse și reversibil, nu este necesară evaluarea impactului asupra mediului;

- pe parcursul procedurii nu s-au înregistrat observaţii din partea publicului.

- pe parcursul procedurii au fost afişate la sediul administraţiei locale ( Primăria UAT Comuna Podgoria) şi publicate în presă anunţurile publice privind depunerea solicitării privind proiectul de investiţii şi decizia etapei de încadrare;

- decizia a fost luată ca urmare a analizării documentaţiei, a verificării amplasamentului în teren, întocmirea procesului verbal de verificare a amplasamentului, a Listei de control – etapa de încadrare, punctelor de vedere emise de membri CAT şi consultării membrilor CAT în cadrul ședinței de analiză;

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:

Conform listei de control elaborată pentru etapa de încadrare în procedura de evaluare adecvată, s-a decis că nu este necesară trecerea la etapa de realizare a studiului de evaluare adecvată, deoarece:

- activităţile ce urmează să se desfăşoare conform proiectului nu pot avea un impact semnificativ asupra speciilor de interes comunitar pentru care aria de protecție avifaunistică a fost instituită, cu condiţia respectării stricte a următoarelor condiţii:

a) este strict interzisă amenajarea organizărilor de şantier, depozitarea deşeurilor şi a oricăror alte materiale în interiorul ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0141–,,Subcarpații Vrancei”.

b) pentru protejarea tuturor speciilor de păsări sălbatice, inclusiv a celor migratoare, atât în ariile de protecţie specială avifaunistică, cât şi în afara acestora, titularul este obligat să ia toate măsurile, inclusiv prin instruirea personalului, pentru a fi respectate interdicţiile privind:

- uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, indiferent de metoda utiilizată;

- deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau a ouălor din natură;

- perturbarea intenţionată a păsărilor sălbatice, în special în cursul perioadei de reproducere sau de maturizare, prin activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a acestora, cum ar fi: arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere existente pe terenul agricol sau schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor, precum şi alte activităţi ce contravin scopului de protecţie şi conservare a ariei naturale protejate.

III. Motivele pe baza cărora s-a stabilit neefectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă sunt următoarele:

- conform punctului de vedere emise de AN Apele Române, ABA Siret, SGA Vrancea, nu este necesară elaborarea SEICA, fiind necesar obținerea din partea AN Apele Române, ABA ABA Siret, SGA Vrancea a avizului de gospodărire a apelor nr. 20/03.04.2023 și respectarea prevederilor acestuia, și anume:

- documentația nu a fost verificată din punct de vedere al rezistenței și stabilității lucrărilor, proiectantul fiind direct răspunzător de datele precizate în documentație;

- proiectantul și beneficiarul sunt direct răspunzători de elementele și datele furnizate în documentație;

- avizul de gospodărire a apelor își mențime valabilitatea pe toată perioada de realizare a lucrărilor, dacă lucrările au început în termen de 2 ani de la emiterea acestuia și dacă au fost respectate prevederile înscrise în acesta; în caz contrar, își pierde valabilitatea;

- punerea în funcțiune a obiectivului este reglementată prin Autorizația de gospodărire a apelor, beneficiarul având obligația de aînainta în timp util o documentație tehnică întocmită de un proiectant certificat de M.M.A.P.;

- -toate actele ce au stat la baza emiterii avizului de gospodărire a apelor trebuie să fie valabile până la expirarea acestuia, acest lucru condiționând valabilitatea actului de reglementare;

- Se va comunica emitentului actului de reglementare data începerii lucrărilor, cu cel puțin 10 zile îaninte de acesta;

- Condițiile de realizare a proiectului:

a) Lucrările de investiţii  se vor realiza  în conformitate  cu proiectul analizat  şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   de  avizare ;

b) Se vor lua următoarele măsuri de diminuare a impactului în timpul construcţiei:

- lucrările se vor realiza conform proiectului, şi se vor efectua lucrări de închidere pe măsura realizării sarcinilor tehnologice;

- depozitarea materialelor de construcţie se va face astfel încât să nu blocheze căile de acces ( carosabil, drumuri laterale) şi să nu poată fi antrenate de vânt sau de apele pluviale;

- se va realiza optimizarea traseului mijloacelor de transport cu materiale de construcţii;

- se vor lua măsurile necesare pentru evitarea pierderilor de materiale în timpul transportului;

- lucrările se vor executa de către un antreprenor autorizat, cu utilizarea unor echipamente şi materiale standardizate şi prescrise prin proiectul tehnic şi cu respectarea unui flux tehnologic de desfăşurare a fiecărei lucrari în parte.

- pe timpul realizării proiectului se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului prin stropirea drumurilor de acces utilizate, etc.;

- se vor utiliza utilaje şi mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere şi lubrifianţi, zgomot, vibraţii, etc.;

- lucrările de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului vor fi realizate numai în unităţi autorizate, respectându-se prevederile legislaţiei de mediu privind gestionarea deşeurilor produse şi a substanţelor şi preparatelor periculoase; în cazul realizării lucrărilor de întreţinere ( inclusiv schimbul de ulei) şi reparaţii la utilajele utilizate în realizarea proiectului în cadrul organizării de șantier, se va asigura dotarea cu mijloace de intervenție în caz de poluări accidentale cu produse petroliere şi lubrifianţi;

- în cazul poluării accidentale a solului cu produse petroliere şi lubrifianţi, se va decoperta solul pe o adâncime de 0,5 m, pământul contaminat se va colecta în saci şi se vor transporta de societăţi autorizate pentru transportul deşeurilor periculoase la depozite/incineratoare de deşeuri periculoase;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- deşeurile rezultate în urma lucrărilor se vor colecta în spaţii special amenajate  pe amplasamentul organizării de șantier şi apoi vor fi valorificate/eliminate prin societăți autorizate; pământul rezultat în urma lucrărilor de excavare se va depozita temporar pe amplasament şi se va refolosi la lucrări de sistematizare a amplasamentului;

- titularul proiectului este obligat să se asigure că, pe perioada execuţiei lucrărilor, se iau toate măsurile pentru colectarea selectivă şi predarea spre valorificare a deşeurilor din hârtie, metal, plastic, sticlă şi a celor din construcţii şi demolări; deşeurile nevalorificabile vor fi predate unui operator autorizat pentru eliminare.

- titularul proiectului este obligat să se asigure de colectarea separată, sortarea și predarea spre valorificare sau eliminare, după caz, a deșeurilor rezultate din lucrări de construcții și desființări, astfel încât, pentru deșeurile nepericuloase (cu excepția pamântului și pietrelor, încadrate la codul 17 05 04) să se asigure atingerea un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv prin operațiuni de umplere/rambleiere.

- în cazul în care, un tip de deşeu se poate încadra sub două coduri diferite, în funcţie de posibila prezenţă a unor caracteristici periculoase, încadrarea ca deşeu nepericulos se poate realiza numai în baza analizei originii şi a testării deşeului, după caz.

- titularul proiectului este obligat să ţină şi să păstreze cel puţin trei ani evidenţa gestiunii deşeurilor şi să asigure transmiterea acesteia la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, anual, până la finalizarea lucrărilor.

- după realizarea obiectivului de investiţii, constructorul va dezafecta lucrările provizorii şi va degaja zona de materiale folosite sau rezultate şi de alte lucrări provizorii, suprafaţa de teren vizată va fi adusă la forma iniţială ;

c) În timpul execuţiei lucrărilor şi exploatării obiectivului se vor respecta prevederile STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant.

d) Organizarea de şantier privind realizarea proiectul de investiţii se va efectua astfel încât se vor respecta prevederile STAS 12574/87- privind condiţiile de calitate a aerului.

e) Executarea lucrărilor de investiţii se va face cu respectarea amplasamentului, a documentaţiei tehnice depuse, a normativelor şi prescripţiilor tehnice privind realizarea unui astfel de obiectiv astfel încât în timpul realizării proiectului și desfășurarea activității:

La  imisie, noxele din atmosferă generate în timpul realizării proiectului se vor încadra în limitele maxim  admise ale  STAS  12574/1987.

- indicatorii apelor uzate menajere colectate în toalete ecologice sau bazine etanșe vidanjabile propuse și evacuate prin vidanjare și transport într-o staţia de epurare autorizată se vor încadra în limitele impuse prin contractul încheiat cu operatorul staţiei de epurare;

- exploatarea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune, înmagazinare, tratare şi distribuţie se va face în conformitate cu regulamentul de întreţinere exploatare avizat de autoritatea de gospodărire a apelor; calitatea apei potabile livrată consumatorilor se va reglementa de către autorităție compentente din subordinea Ministerului Sănătății pe baza analizelor de laborator specifice.

- se vor lua toate măsurile specifice, impuse prin legislaţia în vigoare, pentru evitarea contaminării sau impurificării apelor în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică;

- clorinarea apei cu hipoclorit de sodiu se va face conform regulamentului de întreţinere exploatare şi instrucţiunilor autorităţii locale de sănătate publică;

- păstrarea şi manipularea în condiţii de siguranţă a hipoclorit de sodiu se va face astfel încât să se evite pierderile accidentale  în mediul de lucru sau în mediul acvatic.

- se va respectarea planul de prevenire  a situaţiilor  de urgenţă  şi intervenţie în cazul poluării cu hipoclorit de sodiu, anexat documentaţiei tehnice.

- se va respectarea instrucţiunilor emise de producător, privind manipularea şi utilizarea hipocloritului de sodiu la staţia de clorinare a apei;

- în cazul pierderilor la foraj, pe aducţiunile din fronturile de captare sau reţele de distribuţie la consumatori, defecţiunile vor fi izolate  prin robineţii vană şi se vor lua măsuri de remediere urgentă.

- întreţinerea construcţiilor şi instalaţiilor de captare, aducţiune înmagazinare, tratare şi distribuţie în condiţii tehnice corespunzătoare în scopul minimizării pierderilor de apă şi protecţiei sănătăţii populaţiei;

- întreţinerea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă se va realiza în astfel de condiţii încât, apa distribuită  să se încadreze în parametrii de calitate impuşi prin legislaţia în vigoare.

- se va asigura permanent integritatea şi salubrizarea zonelor de protecţie sanitară în jurul forajelor şi elementelor sistemului de alimentare cu apă ( aducţiuni şi gospodării de apă)  în conformitate cu HG nr. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică .

- Autoritatea publica locala are obligaţia înfiinţării si actualizării unui registru de evidenta a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea si/sau epurarea apelor uzate din unitatea administraţiei teritoriala conform H.G. nr. 714/2022, art. 10 alin. (1) - (5), acolo unde nu exista reţea de canalizare.

- Sistemele individuale adecvate de colectare si epurare a apelor uzate vor respecta prevederile H.G. nr. 714/2022 art. 7 alin. (1), alin. (2) si alin. (3).

- deşeurile tehnologice generate din activitatea de întreținere/reparații vor fi colectate pe sorturi şi depozitate temporar în spaţii special amenajate prin proiect/existente pe amplasament în vederea valorificării/eliminării prin societăţi autorizate;

- nivelul de zgomot echivalent, la limita amplasamentului, nu va depăşi valoarea admisibilă conform STAS SR 10009/2017 – Acustică – limite admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant ;

- în situaţii accidentale de emisii de poluanţi în mediu se vor realiza buletine de analiză de către persoane fizice şi/sau juridice autorizate în vederea stabilirii stării mediului în zonă;

Programul de lucru în timpul execuţiei proiectului şi desfăşurării activităţii se va adapta astfel încit să nu creeze disconfort vecinătăţilor;

g) se vor respecta prevederiile Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, cu modificările și completările ulterioare; (art. 9. - În cazul în care prin realizarea lucrărilor prevăzute de proiect vor fi afectate spațiile verzi sau arborii din acestea și/sau din aliniamentele stradale, titularul este obligat să readucă la starea inițială zonele, vegetația și să suporte toate costurile aferente).

Titularul proiectului este obligat:

- să nu arunce niciun fel de deşeuri pe teritoriul spaţiilor verzi;

- să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor pe spaţiile verzi;

- să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor şi arbuştilor, deteriorări ale aranjamentelor florale şi ale gazonului, distrugeri ale muşuroaielor naturale, cuiburilor de păsări şi adăposturilor de animale, ale construcţiilor şi instalaţiilor utilitare şi ornamentale existente pe spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii provizorii spaţiile verzi;

- să nu ocupe cu construcţii permanente spaţiile verzi;

- să nu diminueze suprafeţele spaţiilor verzi. (Legea nr. 24/2007, art. 5).

h) realizarea lucrărilor de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului se va face controlat pe etape în sensul repectării legislaţiei de mediu, în aşa fel încât să se prevină poluarea aerului, solului şi apei subterane; în acest sens se vor realiza un plan de intervenţie în caz de poluări accidentale, vor fi asigurate materialele adecvate pentru a face faţă unui astfel de incident, se va asigura gestionarea substanţelor şi preparatelor periculoase si a deşeurilor în condiţiile respectării legislaţiei de mediu specifice;

i) în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu, cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra mediului, cu modificările şi completările ulterioare, titularul trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru preîntâmpinarea pericolelor de apariţie a unei ameninţări iminente şi a unui prejudiciu asupra mediului şi să suporte costurile acţiunilor preventive şi reparatorii.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului ( art. 21 și art. 22) şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Orice persoană care face parte din publicul interesat și care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanțial, actele, deciziile ori omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Se poate adresa instanței de contencios administrativ competente și orice organizație neguvernamentală care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Actele sau omisiunile autorității publice competente care fac obiectul participării publicului se atacă în instanță odată cu decizia etapei de încadrare, cu acordul de mediu ori, după caz, cu decizia de respingere a solicitării de emitere a acordului de mediu, respectiv cu aprobarea de dezvoltare sau, după caz, cu decizia de respingere a solicitării aprobării de dezvoltare.

Înainte de a se adresa instanței de contencios administrativ competente, persoanele prevăzute la art. 21 din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului au obligația să solicite autorității publice emitente a deciziei prevăzute la art. 21 alin. (3) sau autorității ierarhic superioare revocarea, în tot sau în parte, a respectivei decizii. Solicitarea trebuie înregistrată în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoștința publicului a deciziei.

Autoritatea publică emitentă are obligația de a răspunde la plângerea prealabilă prevăzută la art. 22 alin. (1) în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate.

Procedura de soluționare a plângerii prealabile prevăzută la art. 22 alin. (1) este gratuită și trebuie să fie echitabilă, rapidă și corectă.

Prezenta decizie nu exclude obligaţia solicitării şi obţinerii şi a altor autorizaţii sau avize, prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilitatea asupra datelor prezentate în memoriul de prezentare revine în totalitate titularului de proiect.

Titularul proiectului este responsabil de legalitatea şi autenticitatea actelor prezentate în copii la dosarul de solicitare a acordului de mediu.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului ( art. 18, alin. (12) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

În cazul în care decizia de emitere a aprobării de dezvoltare sau decizia de respingere a emiterii aprobării de dezvoltare nu se emit în termen de 5 ani de la emiterea prezentei decizii a etapei de încadrare, titularul proiectului este obligat să se adreseze APM Buzău în vederea confirmării faptului că decizia etapei de încadrare nu este depășit (art. 18, alin. (13) din Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului).

Nerespectarea prevederilor prezentei decizii a etapei de încadrare se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Şef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii                                              Întocmit,

Mirela MARIN                                                                         Titel  PENEŞ